## Лист1
Программа для подбора погружного насосного агрегата для артезианских скважин
Наименование исходных данных | Количество | Размерность | Примечания
Исходные данные для расчёта дебита скважины
Мгновенная производительность насосного агрегата на данный момент: | 120 | м3/ч | Данные введены корректно
Статический уровень воды в скважине: | 30 | м. | Данные введены корректно
Динамический уровень воды в скважине: | 45 | м. | Данные введены корректно
Исходные данные для расчёта напора насосного агрегата
Глубина загрузки насосного агрегата | 46 | м. | Данные введены корректно
Абсолютная глубина обсадной колонны от уровня земли до фильтра | 44 | м. | Данные введены корректно
Абсолютная высота оголовка скважины от уровня земли | 0 | м. | Данные введены корректно
Внутренний диаметр водоподъёмных труб | 150 | мм. | Данные введены корректно
Разница высоты обвязки скважины и оголовка | 3 | м. | Данные введены корректно
Количество поворотов (отводов) в обвязке скважины до манометра | 5 | шт. | Данные введены корректно
Давление в напорном водоводе | 0.7 | Мпа | Данные введены корректно
Исходные данные для расчёта скорости обтекания двигателя жидкостью
Диаметр обсадной колонны | 377 | мм. | Данные введены корректно
Диаметр электродвигателя | 100 | мм. | Данные введены корректно
Минимальная скорость обтекания (охлаждения водой) электродвигателя: | 0.1 | м/с | Данные введены корректно
Коэффициенты и постоянные
Температура перекачиваемой жидкости: | 4 | град. С
Постоянный коэффициент запаса производительности насоса | 0.75
Постоянный коэффициент запаса напора насоса | 1.05
Ускорение свободного падения | 9.81 | м/с
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: | 0 | град. С
Минимальная температура перекачиваемой жидкости: | 30 | град. С
Минимальная скорость обтекания водой электродвигателя | 0.1 | м/с
Кинематическая вязкость жидкости (воды) | 1.5e-06 | м2/с
Коэффициент шероховатости труб для полиэтилена | 0.005 | мм.
Коэффициент шероховатости труб для стали | 1 | мм.
Коэффициент гидравлического трения для ПЭ труб: | 0.01518
Число Рейнольдса | 188723.7556
Потери напора в зависимости от диаметра, производительности, материала и длины в/п труб. | 0.84509 | м в ст.
Коэффициент местного сопротивления для отводов в скважине | 0.07006
Потери напора в зависимости от числа отводов в обвязке скважины | 6.1197 | м в ст.
Минимальное расстояние от фланца трубы до фильтра | 2 | м
ВЫВОД ДАННЫХ:
Требуемая производительность насосного агрегата | 72 | м3/ч | НОРМА
Требуемый напор насосного агрегата | 66.1131 | м | НОРМА
Скорость обтекания двигателя водой | 0.55341 | м/с | НОРМА
Скорость движения воды в водоподъёмной трубе | 1.8872 | м/с | НОРМА
Максимально допустимая длинна водоподъёмных труб для данной скважины | 42 | м | НОРМА
Температура перекачиваемой жидкости: | 4 | град. С | НОРМА
Паспортные данные скважин
|  |  |  | № | Наименова- |  | Задвижка | Задвижка | Обратный | Глубина | в/п |  |  |  |  | № скв | Уровень воды |  | глубина | Фактич. | пониж-е | Глубина
|  |  |  | п/п | ние | насос | Ду 100 | Ду 150 | Клапан | загр труб | колонна | [5 empty] | стат. | дин. | обс тр. | Дебит, м3/ч | ур., м | загр нас.
|  |  |  | 1 | скважина 137 | PLP 10125/03 | 1 | 1 | 1 | 44 | пэ |  |  |  |  | 1 | 18 | 30 | 98 | 24 | 25
|  |  |  | 2 | скважина 138 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | 1 | 1 | 49 | пэ |  |  |  |  | 2 | 18 | 30 | 98 | 24 | 25
|  |  |  | 3 | скважина 139 | DAB SS8A04 | 1 | 1 | 1 | 50.4 | пэ |  |  |  |  | 133 | 32 | 41 | 80 | 118 | 12 | 44.1
|  |  |  | 4 | скважина 140 | wilo | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 134 | 32 | 40 | 80 | 137 | 9 | 44.1
|  |  |  | 5 | скважина 141 | Grundfus MS6000R | 1 | 1 | 1 | 50.4 | пэ |  |  |  |  | 135 | 32 | 40 | 80 | 150 | * | 44.1
|  |  |  | 6 | скважина 142 | 2ЭЦВ 8-120-60 | 1 | 1 | 1 | 50.4 | пэ |  |  |  |  | 136 | 34 | 42 | 81 | 127 | 2.1 | 50.4
|  |  |  | 7 | скважина 143 | DAB SS8A | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 137 | 27 | 38 | 82 | 100 | 10.5 | 44
|  |  |  | 8 | скважина 144 | PLP 10125/03 | 1 | 1 | 1 | 42 | пэ |  |  |  |  | 138 | 30 | 42 | 80 | 100 | 10.5 | 49
|  |  |  | 9 | скважина 145 | Grundfus SR 77-5 | 1 | 1 | 1 | 63 | пэ |  |  |  |  | 139 | 34 | 41 | 80 | 324 | 13.74 | 50.4
|  |  |  | 10 | скважина 147 | DAB SS6E08 | 1 | 1 | 1 | 49 | пэ |  |  |  |  | 140 | 28 | 34 | 80 | 95 | 10 | 44.1
|  |  |  | 11 | скважина 148 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 141 | 26 | 36 | 84 | 95 | 10 | 50.4
|  |  |  | 12 | скважина 149 | ЭЦВ 8-120-60 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 142 | 28 | 40 | 84 | 102 | 10.5 | 50.4
|  |  |  | 13 | скважина 150 | Caprari E8P135-6/3B-V | 1 | 1 | 1 | 50 | пэ |  |  |  |  | 143 | 36 | 43 | 80 | 94 | 13 | 44.1
|  |  |  | 14 | скважина 151 | Caprari | 1 | 1 | 1 | 90 | пэ |  |  |  |  | 144 | 28 | 28 | 81 | 120 | 12.5 | 42
|  |  |  | 15 | скважина 152 | ЭЦВ 8-120-60 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 145 | 32 | 40 | 100 | 100 | 1.4 | 56
|  |  |  | 16 | скважина 153 | DAB SS6E08 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 147 | 34 | 40 | 90 | 90 | 21.3 | 45
|  |  |  | 17 | скважина 154 | Grundfos SR 77-6 | 1 | 1 | 1 | 40 | пэ |  |  |  |  | 148 | 26 | 37 | 90 | 150 | 5 | 44.1
|  |  |  | 18 | скважина 155 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | 1 | 1 | 52 | пэ |  |  |  |  | 149 | 30 | 41 | 84 | 110 | 13.5 | 44.1
|  |  |  | 19 | скважина 156 | Grundfos MS6000R | 1 | 1 | 1 | 44 | пэ |  |  |  |  | 150 | 36 | 48 | 116 | 105 | 11 | 50
|  |  |  | 20 | скважина 157 | Caprari Е8Р135-6/3В-V | 1 | 1 | 1 | 44 | пэ |  |  |  |  | 151 | 30 | 41 | 219 | 79 | 19.75 | 63.7
|  |  |  | 21 | скважина 158 | Grundfos SP-77-5 | 1 | 1 | 1 | 42 | пэ |  |  |  |  | 152 | 34 | 42 | 110 | 70 | * | 44.1
|  |  |  | 22 | скважина 159 | ЭЦВ 10-160-65 | 1 | 1 | 1 | 48 | пэ |  |  |  |  | 153 | 27 | 31 | 101 | 129 | 13.3 | 44.1
|  |  |  | 23 | скважина 160 | DAB SS6E09 | 1 | 1 | 1 | 36 | пэ |  |  |  |  | 154 | 26 | 35 | 103 | 127 | 13.6 | 40
|  |  |  | 24 | скважина 161 | DAB SS6E09 | 1 | 1 | 1 | 44 | пэ |  |  |  |  | 155 | 25 | 38 | 80 | 132 | 12.6 | 52
|  |  |  | 25 | скважина 162 | DAB SS6E08 | 1 | 1 | 1 | 58 | пэ |  |  |  |  | 156 | 32 | 40 | 82 | 80 | 16 | 44
|  |  |  | 26 | скважина 163 | ЭЦВ 8-65-65 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 157 | 30 | 38 | 81 | 111.5 | 14 | 44
|  |  |  | 27 | скважина 164 | ЭЦВ 8-120-60 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 158 | 29 | 38 | 80 | 73 | 6 | 42
|  |  |  | 28 | скважина 165 | Caprari Е8Р135-6/3В-V | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 159 | 26 | 38 | 77 | 150 | 9.2 | 48
|  |  |  | 29 | скважина 166 | Caprari Е8Р135-6/3В-V | 1 | 1 | 1 | 50 | пэ |  |  |  |  | 160 | 27 | 35 | 85 | 120 | 13.5 | 36
|  |  |  | 30 | скважина 167 | PLD 770 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 161 | 26 | 38 | 58 | 98 | 16 | 44
|  |  |  | 31 | скважина 168 | Grundfus SR 77-6 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 162 | 32 | 40 | 80 | 114 | 23 | 58
|  |  |  | 32 | скважина 169 | 2ЭЦВ 8-65-65 | 1 | 1 | 1 | 40 | пэ |  |  |  |  | 163 | 30 | 37 | 82 | 95 | 2 | 44.1
|  |  |  | 33 | скважина 170 | Grundfus SR 77-6 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 164 | 28 | 39 | 83 | 105 | 7 | 44.1
|  |  |  | 34 | скважина 171 | Franclin Electric | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 165 | 23 | 35 | 98 | 110 | 9 | 44.1
|  |  |  | 35 | скважина 172 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | 1 | 1 | 50 | пэ |  |  |  |  | 166 | 26 | 36 | 84 | 92 | 3 | 50
|  |  |  | 36 | скважина 173 | Caprari E8P65-6/5A-V | 1 | 1 | 1 | 40 | пэ |  |  |  |  | 167 | 27 | 37 | 80 | 136 | 5.5 | 44.1
[12 empty] | № | в/п | Гл. | Переход |  | Ур. воды |  | Пр-ть | № | Марка | Р, кВт | дата | Марка | Р, кВт | Дата | Марка | Р, кВт | Дата | Марка | Р, кВт | Дата
[13 empty] | колонна | заг нас. | отвод | насос | стат. | дин. | м3/ч | 0 | насоса |  |  | насоса |  |  | насоса |  |  | насоса
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | скважина 137 | пэ | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | скважина 137 | PLP 10125/03 | 1 | #REF!
[12 empty] | скважина 138 | пэ | 49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | скважина 138 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | #REF!
[5 empty] | 1 | Задвижка ø150мм | шт. | 3 |  |  |  | скважина 139 | пэ | 50.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | скважина 139 | DAB SS8A04 | 1 | #REF!
[5 empty] | 2 | Задвижка ø200мм | шт. | 26
[5 empty] | 3 | Задвижка ø250мм | шт. | 27
[5 empty] | 4 | Задвижка ø300мм | шт. | 6
[5 empty] | 5 | Задвижка ø500мм | шт. | 4
[5 empty] | 6 | Задвижка ø700мм | шт. | 4
[5 empty] | 7 | Задвижка ø800мм | шт. | 4
[5 empty] | 8 | Задвижка ø1000мм | шт. | 4
[5 empty] | 9 | Задвижка ø1000мм | шт. | 4
[5 empty] | 10 | Задвижка ø1200мм | шт. | 4
[5 empty] | 11 | Задвижка ø1200мм | шт. | 4

## Лист2
Программа для подбора погружного насосного агрегата для артезианских скважин
Наименование исходных данных | Количество | Размерность | Примечания
Исходные данные для расчёта дебита скважины
Мгновенная производительность насосного агрегата на данный момент: | 120 | м3/ч |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Введите число меньше "200"
Статический уровень воды в скважине: | 30 | м. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно
Динамический уровень воды в скважине: | 45 | м. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно
Исходные данные для расчёта напора насосного агрегата
Глубина загрузки насосного агрегата | 46 | м. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Насос находится ниже допустимого уровня
Абсолютная глубина обсадной колонны от уровня земли до фильтра | 44 | м. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно
Абсолютная высота оголовка скважины | 0 | м. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно
Внутренний диаметр водоподъёмных труб | 150 | мм. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Диаметр не может быть больше диаметра обсадной трубы
Разница высоты обвязки скважины и оголовка | 3 | м. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно
Количество поворотов (отводов) в обвязке скважины до манометра | 5 | шт. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно
Давление в напорном водоводе | 0.7 | Мпа |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно
Исходные данные для расчёта скорости обтекания двигателя жидкостью
Диаметр обсадной колонны | 377 | мм. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Диаметр обсадной колонны не может быть меньше диаметра водоподъёмной трубы
Диаметр электродвигателя | 100 | мм. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Диаметр двигателч не может быть больше диаметра обсадной колонны
Минимальная скорость обтекания электродвигателя: | 0.1 | м/с |  | Введите число больше "0,1" | Данные введены корректно | Число слишком большое
Коэффициенты и постоянные |  |  |  |  | Данные введены корректно
Температура перекачиваемой жидкости: | 4 | град. С
Постоянный коэффициент запаса производительности насоса | 0.75
Постоянный коэффициент запаса напора насоса | 1.05
Ускорение свободного падения | 9.81 | м/с
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: | 0 | град. С
Минимальная температура перекачиваемой жидкости: | 30 | град. С
Минимальная скорость обтекания водой электродвигателя | 0.1 | м/с
Кинематическая вязкость жидкости (воды) | 1.5e-06 | м2/с
Коэффициент шероховатости труб для полиэтилена | 0.005 | мм.
Коэффициент шероховатости труб для стали | 1 | мм.
Коэффициент гидравлического трения для ПЭ труб: | 0.01518
Число Рейнольдса | 188723.7556
Потери напора в зависимости от диаметра, производительности, материала и длины в/п труб. | 0.84509 | м в ст.
Коэффициент местного сопротивления для отводов в скважине | 0.07006
Потери напора в зависимости от числа отводов в обвязке скважины | 6.1197 | м в ст.
Минимальное расстояние от фланца трубы до фильтра | 2 | м
ВЫВОД ДАННЫХ:
Требуемая производительность насосного агрегата | 72 | м3/ч |  | Производительность должна быть больше "0" ! | НОРМА
Требуемый напор насосного агрегата | 66.1131 | м |  | Напор не может быть меньше "0" | НОРМА
Скорость обтекания двигателя водой | 0.55341 | м/с |  | Низкая скорость обтекания электродвигателя ! | НОРМА
Скорость движения воды в водоподъёмной трубе | 1.8872 | м/с |  | Скорость движения воды должна быть больше "0" ! | НОРМА
Максимально допустимая длинна водоподъёмных труб для данной скважины | 42 | м |  | Длинна труб должна быть больше "0" ! | НОРМА
Температура перекачиваемой жидкости: | 4 | град. С |  | Введите число больше "0" | НОРМА