## Лист1
Программа для подбора погружного насосного агрегата для артезианских скважин
Наименование исходных данных | Количество | Размерность | Примечания
Исходные данные для расчёта дебита скважины
Мгновенная производительность насосного агрегата на данный момент: | 120 | м3/ч | Данные введены корректно
Дебит скважины по пасспорту | 145 | м3/ч | Данные введены корректно
Статический уровень воды в скважине: | 30 | м. | Данные введены корректно
Динамический уровень воды в скважине: | 45 | м. | Данные введены корректно
Исходные данные для расчёта напора насосного агрегата
Длинна труб (загрузки) насосного агрегата | 46 | м. | Длина труб должна быть < = 44 м
Абсолютная глубина обсадной колонны от уровня земли до фильтра | 46 | м. | Данные введены корректно
Абсолютная высота оголовка скважины от уровня земли | -2 | м. | Данные введены корректно
Внутренний диаметр водоподъёмных труб | 150 | мм. | Данные введены корректно
Разница высоты обвязки скважины и оголовка | 3 | м. | Данные введены корректно
Количество поворотов (отводов) в обвязке скважины до манометра | 5 | шт. | Данные введены корректно
Давление в напорном водоводе | 1.5 | Мпа (Атм) | Данные введены корректно
Исходные данные для расчёта скорости обтекания двигателя жидкостью
Диаметр обсадной колонны | 377 | мм. | Данные введены корректно
Диаметр электродвигателя | 100 | мм. | Данные введены корректно
Минимальная скорость обтекания (охлаждения водой) электродвигателя: | 0.1 | м/с | Данные введены корректно
ВЫВОД ДАННЫХ:
Требуемая производительность насосного агрегата | 72 | м3/ч | НОРМА
Требуемый напор насосного агрегата | 69.1373 | м | НОРМА
Скорость обтекания двигателя водой | 0.32137 | м/с | НОРМА
Скорость движения воды в водоподъёмной трубе | 1.8872 | м/с | НОРМА
Максимально допустимая длинна загрузки водоподъёмных труб для данной скважины | 42 | м | НОРМА
Температура перекачиваемой жидкости: | 4 | град. С | НОРМА
Паспортные данные скважин
|  |  |  | № | Наименова- |  | Задвижка | Задвижка | Обратный | Глубина | в/п |  |  |  |  | № скв | Уровень воды |  | глубина | Фактич. | пониж-е | Глубина
|  |  |  | п/п | ние | насос | Ду 100 | Ду 150 | Клапан | загр труб | колонна | [5 empty] | стат. | дин. | обс тр. | Дебит, м3/ч | ур., м | загр нас.
|  |  |  | 1 | скважина 137 | PLP 10125/03 | 1 | 1 | 1 | 44 | пэ |  |  |  |  | 1 | 18 | 30 | 98 | 24 | 25
|  |  |  | 2 | скважина 138 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | 1 | 1 | 49 | пэ |  |  |  |  | 2 | 18 | 30 | 98 | 24 | 25
|  |  |  | 3 | скважина 139 | DAB SS8A04 | 1 | 1 | 1 | 50.4 | пэ |  |  |  |  | 133 | 32 | 41 | 80 | 118 | 12 | 44.1
|  |  |  | 4 | скважина 140 | wilo | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 134 | 32 | 40 | 80 | 137 | 9 | 44.1
|  |  |  | 5 | скважина 141 | Grundfus MS6000R | 1 | 1 | 1 | 50.4 | пэ |  |  |  |  | 135 | 32 | 40 | 80 | 150 | * | 44.1
|  |  |  | 6 | скважина 142 | 2ЭЦВ 8-120-60 | 1 | 1 | 1 | 50.4 | пэ |  |  |  |  | 136 | 34 | 42 | 81 | 127 | 2.1 | 50.4
|  |  |  | 7 | скважина 143 | DAB SS8A | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 137 | 27 | 38 | 82 | 100 | 10.5 | 44
|  |  |  | 8 | скважина 144 | PLP 10125/03 | 1 | 1 | 1 | 42 | пэ |  |  |  |  | 138 | 30 | 42 | 80 | 100 | 10.5 | 49
|  |  |  | 9 | скважина 145 | Grundfus SR 77-5 | 1 | 1 | 1 | 63 | пэ |  |  |  |  | 139 | 34 | 41 | 80 | 324 | 13.74 | 50.4
|  |  |  | 10 | скважина 147 | DAB SS6E08 | 1 | 1 | 1 | 49 | пэ |  |  |  |  | 140 | 28 | 34 | 80 | 95 | 10 | 44.1
|  |  |  | 11 | скважина 148 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 141 | 26 | 36 | 84 | 95 | 10 | 50.4
|  |  |  | 12 | скважина 149 | ЭЦВ 8-120-60 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 142 | 28 | 40 | 84 | 102 | 10.5 | 50.4
|  |  |  | 13 | скважина 150 | Caprari E8P135-6/3B-V | 1 | 1 | 1 | 50 | пэ |  |  |  |  | 143 | 36 | 43 | 80 | 94 | 13 | 44.1
|  |  |  | 14 | скважина 151 | Caprari | 1 | 1 | 1 | 90 | пэ |  |  |  |  | 144 | 28 | 28 | 81 | 120 | 12.5 | 42
|  |  |  | 15 | скважина 152 | ЭЦВ 8-120-60 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 145 | 32 | 40 | 100 | 100 | 1.4 | 56
|  |  |  | 16 | скважина 153 | DAB SS6E08 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 147 | 34 | 40 | 90 | 90 | 21.3 | 45
|  |  |  | 17 | скважина 154 | Grundfos SR 77-6 | 1 | 1 | 1 | 40 | пэ |  |  |  |  | 148 | 26 | 37 | 90 | 150 | 5 | 44.1
|  |  |  | 18 | скважина 155 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | 1 | 1 | 52 | пэ |  |  |  |  | 149 | 30 | 41 | 84 | 110 | 13.5 | 44.1
|  |  |  | 19 | скважина 156 | Grundfos MS6000R | 1 | 1 | 1 | 44 | пэ |  |  |  |  | 150 | 36 | 48 | 116 | 105 | 11 | 50
|  |  |  | 20 | скважина 157 | Caprari Е8Р135-6/3В-V | 1 | 1 | 1 | 44 | пэ |  |  |  |  | 151 | 30 | 41 | 219 | 79 | 19.75 | 63.7
|  |  |  | 21 | скважина 158 | Grundfos SP-77-5 | 1 | 1 | 1 | 42 | пэ |  |  |  |  | 152 | 34 | 42 | 110 | 70 | * | 44.1
|  |  |  | 22 | скважина 159 | ЭЦВ 10-160-65 | 1 | 1 | 1 | 48 | пэ |  |  |  |  | 153 | 27 | 31 | 101 | 129 | 13.3 | 44.1
|  |  |  | 23 | скважина 160 | DAB SS6E09 | 1 | 1 | 1 | 36 | пэ |  |  |  |  | 154 | 26 | 35 | 103 | 127 | 13.6 | 40
|  |  |  | 24 | скважина 161 | DAB SS6E09 | 1 | 1 | 1 | 44 | пэ |  |  |  |  | 155 | 25 | 38 | 80 | 132 | 12.6 | 52
|  |  |  | 25 | скважина 162 | DAB SS6E08 | 1 | 1 | 1 | 58 | пэ |  |  |  |  | 156 | 32 | 40 | 82 | 80 | 16 | 44
|  |  |  | 26 | скважина 163 | ЭЦВ 8-65-65 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 157 | 30 | 38 | 81 | 111.5 | 14 | 44
|  |  |  | 27 | скважина 164 | ЭЦВ 8-120-60 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 158 | 29 | 38 | 80 | 73 | 6 | 42
|  |  |  | 28 | скважина 165 | Caprari Е8Р135-6/3В-V | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 159 | 26 | 38 | 77 | 150 | 9.2 | 48
|  |  |  | 29 | скважина 166 | Caprari Е8Р135-6/3В-V | 1 | 1 | 1 | 50 | пэ |  |  |  |  | 160 | 27 | 35 | 85 | 120 | 13.5 | 36
|  |  |  | 30 | скважина 167 | PLD 770 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 161 | 26 | 38 | 58 | 98 | 16 | 44
|  |  |  | 31 | скважина 168 | Grundfus SR 77-6 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 162 | 32 | 40 | 80 | 114 | 23 | 58
|  |  |  | 32 | скважина 169 | 2ЭЦВ 8-65-65 | 1 | 1 | 1 | 40 | пэ |  |  |  |  | 163 | 30 | 37 | 82 | 95 | 2 | 44.1
|  |  |  | 33 | скважина 170 | Grundfus SR 77-6 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 164 | 28 | 39 | 83 | 105 | 7 | 44.1
|  |  |  | 34 | скважина 171 | Franclin Electric | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 165 | 23 | 35 | 98 | 110 | 9 | 44.1
|  |  |  | 35 | скважина 172 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | 1 | 1 | 50 | пэ |  |  |  |  | 166 | 26 | 36 | 84 | 92 | 3 | 50
|  |  |  | 36 | скважина 173 | Caprari E8P65-6/5A-V | 1 | 1 | 1 | 40 | пэ |  |  |  |  | 167 | 27 | 37 | 80 | 136 | 5.5 | 44.1
[12 empty] | № | в/п | Гл. | Переход |  | Ур. воды |  | Пр-ть | № | Марка | Р, кВт | дата | Марка | Р, кВт | Дата | Марка | Р, кВт | Дата | Марка | Р, кВт | Дата
[13 empty] | колонна | заг нас. | отвод | насос | стат. | дин. | м3/ч | 0 | насоса |  |  | насоса |  |  | насоса |  |  | насоса
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | скважина 137 | пэ | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | скважина 137 | PLP 10125/03 | 1 | #REF!
[12 empty] | скважина 138 | пэ | 49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | скважина 138 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | #REF!
[5 empty] | 1 | Задвижка ø150мм | шт. | 3 |  |  |  | скважина 139 | пэ | 50.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | скважина 139 | DAB SS8A04 | 1 | #REF!
[5 empty] | 2 | Задвижка ø200мм | шт. | 26
[5 empty] | 3 | Задвижка ø250мм | шт. | 27
[5 empty] | 4 | Задвижка ø300мм | шт. | 6
[5 empty] | 5 | Задвижка ø500мм | шт. | 4
[5 empty] | 6 | Задвижка ø700мм | шт. | 4
[5 empty] | 7 | Задвижка ø800мм | шт. | 4
[5 empty] | 8 | Задвижка ø1000мм | шт. | 4
[5 empty] | 9 | Задвижка ø1000мм | шт. | 4
[5 empty] | 10 | Задвижка ø1200мм | шт. | 4
[5 empty] | 11 | Задвижка ø1200мм | шт. | 4

## Лист2
Программа для подбора погружного насосного агрегата для артезианских скважин
Наименование исходных данных | Количество | Размерность | Примечания
Исходные данные для расчёта дебита скважины
Мгновенная производительность насосного агрегата на данный момент: |  |  |  | Малая производительность насосного агрегата, меньше 30 м3/ч. Проведите исследование работоспособности системы. | Данные введены корректно | Нельзя эксплуатировать скважину с производительностью, большей чем пасспортная = 145
Дебит скважины по пасспорту |  |  |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Введите значение меньше 400
Статический уровень воды в скважине: |  |  |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Статический уровень не может быть больше динамического = 45
Динамический уровень воды в скважине: |  |  |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Динамический уровень не может быть меньше статического = 30
Исходные данные для расчёта напора насосного агрегата
Глубина загрузки насосного агрегата |  |  |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Длина труб должна быть < = 44 м
Абсолютная глубина обсадной колонны от уровня земли до фильтра |  |  |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Ошибка ! - Самая глубокая скважина на участке ВВС №151 глубиной 216 м
Абсолютная высота оголовка скважины |  |  |  | У нас нет таких глубоких колодцев. Введите значение больше "-3" | Данные введены корректно | На скважинах участка ВВС нет оголовков выше 7 м над уровнем земли
Внутренний диаметр водоподъёмных труб |  |  |  | Малый диаметр водоподъёмных труб! | Данные введены корректно | Диаметр не может быть больше диаметра обсадной трубы
Разница высоты обвязки скважины и оголовка |  |  |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | На участке ВВС самая большая разница между оголовком и обвязкой составляет 3 метра!
Количество поворотов (отводов) в обвязке скважины до манометра |  |  |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Что то многовато отводов !?
Давление в напорном водоводе |  |  |  | У вас где то утечка воды на водоводе ! Или неисправен манометр. | Данные введены корректно | Внимание ! Большое давление. Проверьте манометр. Проверьте запорную арматуру на наличие поломки.
Исходные данные для расчёта скорости обтекания двигателя жидкостью
Диаметр обсадной колонны |  |  |  | Проверьте пасспортные данные ! | Данные введены корректно | НЕТ таких диаметров обсадных колонн на участке ВВС !
Диаметр электродвигателя |  |  |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Двигатель не влезет. Его диаметр должен быть меньше чем диаметр обсадной колонны = 377 мм
Минимальная скорость обтекания электродвигателя: |  |  |  | Обычно, минимальная скорость обтекания составляет "0,1" м/с | Данные введены корректно | Число какое то слишком большое
Коэффициенты и постоянные |  |  |  |  | Данные введены корректно
Температура перекачиваемой жидкости: | 4 | град. С | Это температура воды в скважине. Можно самому измерить.
Постоянный коэффициент запаса производительности насоса | 0.75 |  | Взято из пасспорта насоса, равен "минус 25 %" от дебита скважины
Постоянный коэффициент запаса напора насоса | 1.05 |  | Взято из пасспорта насоса равен плюс 5% от расчётного напора
Ускорение свободного падения | 9.81 | м/с | Это физика 7 класс. Для разных точек на земле он незначительно отличается.
Минимальная температура перекачиваемой жидкости: | 0 | град. С | Взято из пасспорта насоса
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: | 30 | град. С | Взято из пасспорта насоса
Минимальная скорость обтекания водой электродвигателя | 0.1 | м/с | Взято из пасспорта насоса
Максимальная скорость обтекания водой электродвигателя | 50 | м/с | Взято "из головы". Можно потом подумать и подкорректировать.
Кинематическая вязкость жидкости (воды) | 1.5e-06 | м2/с | Из стандартных таблиц гидравлики
Коэффициент шероховатости труб для полиэтилена | 0.005 | мм. | Из стандартных таблиц гидравлики
Коэффициент шероховатости труб для стали | 1 | мм. | Из стандартных таблиц гидравлики
Коэффициент гидравлического трения для ПЭ труб: | 0.01518 |  | Формула из гидравлики
Число Рейнольдса | 188723.7556 |  | Формула из гидравлики
Потери напора в зависимости от диаметра, производительности, материала и длины в/п труб. | 0.84509 | м в ст. | Формула из гидравлики
Коэффициент местного сопротивления для отводов в скважине | 0.07006 |  | Формула из гидравлики
Потери напора в зависимости от числа отводов в обвязке скважины | 1 | м в ст. | Взято из эксперементальных данных. Перемножаем число отводов на потерю давления от одного отвода
Минимальное давление в сети водопровода | 0.5 | Мпа (Атм) | Взято из практического опыта. Если меньше чем 0,5 АТМ , значит где то утечка воды на водоводе.
Максимальное давление в сети водопровода | 5 | Мпа (Атм) | Взято из практического опыта. У меня максимум было 4 АТМ при перекрытии одного из двух водоводов и включении всех скважин на эту часть водовода, что было не очень умно. При закрытии одного из двух водоводов, лучше оставить минимум скважин на оставшийся открытый водовод, иначе будет давление на скважиных под 4 АТМ и погонит чёрную воду на водозабор. Если давление 5 атм и больше, значит сломалась запорная арматура или не открыли на полную задвижку на водоводе.
Минимальное расстояние от фланца трубы до фильтра | 2 | м | Это запас расстояния 2 м - это длина насосного агрегата. Т.к. не допускается опускать насосный агрегат в фильтровую колонну.
Максимальный диаметр обсадной колонны на скважинах участка ВВС | 500 | мм. | Взято из паспортов скважин участка ВВС
Потери давления от одного отвода в обвязке скважины | 0.2 | Мпа (Атм) | Взято из практического опыта
ВЫВОД ДАННЫХ:
Требуемая производительность насосного агрегата |  |  |  | Производительность должна быть больше "0" ! | НОРМА | Нельзя эксплуатировать скважину с производительностью насоса больше дебита скважины = 145 м3/ч
Требуемый напор насосного агрегата |  |  |  | Напор не может быть меньше "0" | НОРМА | Какой то большой напор у насоса
Скорость обтекания двигателя водой |  |  |  | Низкая скорость обтекания электродвигателя ! Должна быть больше 0,1 м/с. | НОРМА | Большая скорость обтекания водой. Больше 50м/с
Скорость движения воды в водоподъёмной трубе |  |  |  | Скорость движения воды должна быть больше "0" ! | НОРМА | Большая скорость воды
Максимально допустимая длинна водоподъёмных труб для данной скважины |  |  |  | Длинна труб должна быть больше "0" ! | НОРМА | Длина труб должна быть не больше 44
Температура перекачиваемой жидкости: |  |  |  | Введите число больше "0" | НОРМА | Максимальная температура 30 градусов по Цельсию

## Лист3
Номинальные эксплуатационные показатели скважин | [8 empty] | при частоте сети 50 Гц |  |  |  | Рабочие параметры скважин при оптимизированной частоте | [11 empty] | Паспортные данные по скважинам | [12 empty] | Расчет потерь напора арт.скважин |  |  |  | Дополниительные данные
№ | № | Марка | Инв. № | Дата ввода | Рн, | Iн | Q н | Нн | Q расч | Q раб | Н раб | I раб | Q раб | Р раб | I, раб | Fраб, | Уровень воды |  | Дата | Загр. | С учётом | Учёт высот | Расст от нас. | № | № скв | Уровень воды |  | Глубина | Высота устья | Глуб. обсад. | Тип | Проектный | Фактич. | Эксплуат. | Удельный | Год | Дата | коэфициент потерь от: |  |  | Потери | № | в/п | Переход |  |  |  | Дата
п/п | скв. | насоса | насоса | в эксплуатац. | кВт | A | м3/ч | м | м3/ч | м3/ч | м | А | м3/ч | кВт | A | Гц | стат.м | дин.м | замера | нас. (м) | высот оголовка | оголовка, обвязки | до фильтра | скв. | по | стат.м | дин.м | обс тр. | скважины | тр. от ур земли. | фильтра | дебит | дебит | дебит | дебит | бурения | последнего | P сети | D и произ-ти | матер. | итого, м | скв. | колонна | отвод | насос |  |  | замены насоса
[21 empty] | обвязки и колодца | колодца | (м) |  | пасспорту | (м) | (м) | (м) | от земли (м) | до фильтра (м) |  | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч |  | восст. Дебита
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [5 empty] | 22 | 23 | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | 1 | ЭЦВ 6-10-80 | Списано | 2012-09-30 | 4 | 10.5 | 10 | 80 | 18 | 11 | 66.125 | 8.3 | 12 | 4 | 8.5 | 50 | 18 | 30 | 2020-06-02 | 30 | 31 | 1 | 44.8 | 1 | 36578 | 8 | 25 | 98 |  | 74.8 | дырчатый | 27 | 24 |  | 1.4 | 1982 |  | 2.8 | 19 | 1.25 | 7.125 | 1 | ст 50 | нет | нет |  |  | 2020-06-02
2 | 2 | wilo SPI6.17-10-A1 | 1411164 | 2018-09-30 | 5.5 | 13 | 21 | 81 | 23 | 23 | 71.075 | 13 | 22 | 5.5 | 12 | 50 | 19 | 30 | 2018-07-11 | 34 | 35 | 1 | 40 | 2 | 36579/82 | 8 | 25 | 98 |  | 74 | дырчатый | 27 | 24 |  | 1.4 | 1982 |  | 2.8 | 19 | 1.25 | 8.075 | 2 | ст 50 | нет | нет |  |  | 2018-07-11
3 | 133 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01410548 | 31.07.2014 | 26 | 58.5 | 90 | 64 | 90 | 100 | 65.3997 | 55 | 105 | 26 | 57 | 50 | 30 | 40 | 2019-03-29 | 44.1 | 45.1 | 1 | 3.9 | 133 | 42335/87-№43 | 9 | 12 | 80 | 4 | 44 | дырчатый | 150 | 118 |  | 39 | 1987 |  | 1.6 | 15 | 0.65 | 4.2998 | 133 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1806 |  |  | 2019-03-29
4 | 134 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01411015 | 31.05.2015 | 26 | 58.5 | 90 | 64 | 90 | 113 | 65.3997 | 52 | 109 | 26 | 57 | 50 | 32 | 40 | 2018-11-26 | 44.1 | 45.1 | 1 | -1.6 | 134 | 42334/87-42 | 5 | 9 | 80 | 4 | 38.5 | без фильт. | 145.8 | 137 |  | 34.25 | 1987 | 1987-12-28 | 1.6 | 15 | 0.65 | 4.2998 | 134 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-2108 |  |  | 2018-11-26
5 | 135 | PLP894/05 | 1411253 | 2020-05-31 | 26 | 58.6 | 92 | 80 | 116 | 102 | 55.3998 | 56 | 108 | 26 | 57 | 50 | 32 | 40 | 2020-05-15 | 44.1 | 45.1 | 1 | 3.9 | 135 | №135 | 5 | 10 | 80 | 7 | 41 | дырчатый | * | 150 |  | 30 | 1987 |  | 0.6 | 15 | 0.65 | 4.2998 | 135 | пэ 125 | 2108-1808 | 1806-2108 |  |  | 2020-05-15
6 | 136 | Xiro SPI 07.95-5-A1 | 1411282 | 2021-07-31 | 30 | 62.1 | 90 | 79 | 105 | 101 | 66.5862 | 57 | 110 | 30 | 58 | 50 | 30.4 | 38 | 2021-06-30 | 50.4 | 51.4 | 1 | -2.4 | 136 | 320-Д/10 | 18 | 34 | 80 | 5 | 43 | перфор.щел. |  | 240 | 146 | 15 | 2010 | 2018-08-21 | 1.44 | 2.4 | 0.65 | 0.78624 | 136 | пэ 160 | 2108-2408 | 2408-1808 |  |  | 2021-06-30
7 | 137 | PLP 10125/03 | 1411226 | 31.08.2019 | 30 | 68.8 | 130 | 60 | 125 | 100 | 62.29 | 63 | 87.02 | 30 | 55.9 | 46.6 | 31 | 38 | 2019-07-11 | 44 | 45 | 1 | 4 | 137 | 42763/87 | 5.3 | 10.5 | 82 | 7 | 41 | дырчатый |  | 100 |  | 19 | 1987 |  | 1.3 | 15 | 0.65 | 4.29 | 137 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2019-07-11
8 | 138 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01411013 | 31.05.2015 | 26 | 58.5 | 90 | 64 | 95 | 100 | 63.29 | 54.3 | 97.5 | 26 | 53.6 | 49.5 | 30 | 42 | 2018-08-13 | 44 | 45 | 1 | 5 | 138 | 42904/87 | 7.5 | 10.5 | 80 | 6 | 43 | перфор.щел. |  | 100 |  | 33 | 1987 | 2018-08-15 | 1.4 | 15 | 0.65 | 4.29 | 138 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1806 |  |  | 2018-08-13
9 | 139 | Xiro SPI 07.95-5-A1 | 1411287 | 2021-08-31 | 30 | 62.1 | 90 | 79 | 105 | 99 | 67.7554 | 57.5 | 110 | 30 | 58 | 50 | 34 | 41 | 2021-09-08 | 50.4 | 51.4 | 1 | -7.4 | 139 | 40-Э | 3.21 | 16.95 | 80 | 6 | 37 | без фильт. |  | 324 |  | 23.58 | 1983 |  | 1 | 19.4 | 0.65 | 6.3554 | 139 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1808 |  |  | 2021-09-08
10 | 140 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01411073 | 31.07.2016 | 26 | 58.5 | 90 | 64 | 96 | 60 | 63.5105 | 53.7 | 78.4 | 26 | 52.9 | 50 | 28 | 34 | 2020-11-11 | 44.1 | 45.1 | 1 | 3.9 | 140 | 41924/87 | 8 | 10 | 80 | 6 | 42 | дырчатый |  | 95 |  | 47.5 | 1987 | 2020-11-12 | 1.52 | 11.2 | 0.65 | 3.2105 | 140 | пэ 125 | 2108-180? |  |  |  | 2020-11-11
11 | 141 | DAB SS6E08 | 1411072 | 2016-07-28 | 15 | 33.5 | 65 | 61 | 68 | 60 | 68.1421 | 30 | 60 | 15 | 30 | 50 | 37 | 42 | 2021-12-15 | 53.4 | 54.4 | 1 | -1.4 | 141 | 33 | 5.5 | 11 | 83 | 6 | 46 | дырчатый |  | 106 |  | 19.3 | 1987 | 2020-12-09 | 1.1 | 7.9 | 0.65 | 2.7421 | 141 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-1806 |  |  | 2021-12-15
12 | 142 | PLP894/05 | 01411270 | 2020-09-30 | 26 | 58.6 | 92 | 80 | 105 | 93.6 | 62.0691 | 61.6 | 93.69 | 26 | 62.3 | 49.96 | 35 | 44 | 2020-08-21 | 50.4 | 51.4 | 1 | -1.4 | 142 | 42200/87 | 7.5 | 10.5 | 84 | 5 | 44 | дырчатый |  | 102 |  | 34 | 1987 |  | 0.7 | 11.2 | 0.65 | 3.6691 | 142 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2020-08-21
13 | 143 | PLP894/05 | 01411269 | 2020-09-30 | 26 | 58.6 | 92 | 80 | 112 | 103 | 61.0105 | 59.7 | 87.73 | 26 | 51 | 45.96 | 36 | 43 | 2020-08-05 | 44.1 | 45.1 | 1 | 3.9 | 143 | 41923/87 | 10 | 13 | 80 | 6 | 42 | дырчатый |  | 94 |  | 31.3 | 1987 |  | 1.27 | 11.2 | 0.65 | 3.2105 | 143 | пэ 125 | 2108-1808 | 1806-2108 |  |  | 2020-08-05
14 | 144 | Xiro SPI 07.95-5-A1 | 1411286 | 2021-08-31 | 30 | 62.1 | 90 | 79 | 105 | 82.1 | 64.3244 | 57.7 | 95 | 30 | 58 | 50 | 39 | 42 | 2021-09-13 | 49 | 50 | 1 | 2 | 144 | 42903 | 10.5 | 12.5 | 81 | 5.5 | 45.5 | дырчатый |  | 120 |  | 60 | 1987 |  | 1.27 | 5.1 | 0.65 | 1.6243 | 144 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-1808 |  |  | 2021-09-13
15 | 145 | Grundfos SP 77-5 | Списано | 2009-12-31 | 18.5 | 42 | 64 | 70 | 64 | 73.7 | 73.2884 | 38 | 40 | 18.5 | 38.2 | 50 | 32 | 40 | 2017-11-29 | 63 | 66.2 | 3.2 | -12 | 145 | 53785/09 | 38 | 41 | 100 | -2 | 53 | дырчатый |  | 100 |  | 33.33 | 2009 |  | 0.5 | 5.1 | 0.65 | 2.0884 | 145 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2017-11-29
16 | 147 | DAB SS6E08 | 01411076 | 28.07.2016 | 15 | 33.5 | 65 | 61 | 68 | 65 | 58.6243 | 30.5 | 62.2 | 15 | 28.6 | 48 | 34 | 40 | 2018-12-10 | 49 | 50 | 1 | -3 | 147 | 42333/87-29 | 20.3 | 21.3 | 90 |  | 46 | дырчатый | 145.8 | 90 |  | 90 | 1987 |  | 0.7 | 5.1 | 0.65 | 1.6243 | 147 | пэ 125 | 2108-180? | 180?-2108 |  |  | 2018-12-10
17 | 148 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01410621 | 31.10.2014 | 26 | 58.5 | 90 | 64 | 94 | 111 | 57.8998 | 54.14 | 100.8 | 26 | 49.94 | 47.5 | 26 | 43 | 2019-01-21 | 44.1 | 45.1 | 1 | 5.9 | 148 | 148 | 13 | 18 | 90 | 3 | 47 | дырчатый |  | 150 |  | 30 | 1987 |  | 0.85 | 15 | 0.65 | 4.2998 | 148 | пэ 125 | 2108-180? | 2108-180? |  |  | 2019-01-21
18 | 149 | ЭЦВ 8-120-60 | 01410260 | 31.08.2015 | 26 | 56.7 | 120 | 60 | 120 | 108 | 58.6998 | 60.05 | 104.4 | 26 | 56.99 | 48.5 | 30 | 41 | 2018-12-21 | 44.1 | 45.1 | 1 | 5.9 | 149 | 42202/87 | 12 | 13.5 | 84 | 5 | 45 | дырчатый |  | 110 |  | 75 | 1987 |  | 0.93 | 15 | 0.65 | 4.2998 | 149 | пэ 125 | 2108-180? | 180?-2108 |  |  | 2018-12-21
19 | 150 | Caprari E8P135-6/3B-V | 01411037 | 31.10.2015 | 26 | 58 | 108 | 62 | 100 | 90 | 68.4575 | 50.66 | 68 | 26 | 46 | 48 | 35 | 45 | 2019-02-18 | 50 | 53.2 | 3.2 | 1 | 150 | 53187/07 | 39 | 50 | 116 | 3 | 48 | дырчатый |  | 105 |  | 9.55 | 2007 |  | 1.36 | 5.1 | 0.65 | 1.6575 | 150 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2019-02-18
20 | 151 | Xiro SPI 07.95-5-A1 | 1411288 | 2021-08-31 | 30 | 62.1 | 90 | 79 | 75 | 84 | 112.6215 | 54.8 | 73 | 30 | 53 | 50 | 18 | 68 | 2021-07-29 | 90 | 93.2 | 3.2 | 87 | 151 | 88/14(151а) | 17 | 36.8 | 219 | 3 | 174 | проволочный |  | 79 |  | 3.98 | 2016 | 2016-10-15 | 1.48 | 7.9 | 0.65 | 4.6215 | 151 | пэ 125 | 2108-1808 | 1806-2108 |  |  | 2021-07-29
21 | 152 | ЭЦВ 8-120-60 | Списано | 31.12.2013 | 26 | 57 | 120 | 60 | 120 | 97.5 | 61.8265 | 55.9 | 88 | 26 | 47.5 | 46.5 | 34 | 42 | 2018-10-17 | 44.1 | 45.1 | 1 | -3.35 | 152 | 35235/81 | 4 | 8 | 110 | 4 | 36.75 | дырчатый | 210 | 170 |  | 42.5 | 1981 | 2016-12-29 | 1.3 | 13 | 0.65 | 3.7265 | 152 | пэ 125 | 2108-1808 | 1808-2108 |  |  | 2018-10-17
22 | 153 | DAB SS6E08 | 01411091 | 30.09.2016 | 15 | 33.5 | 65 | 61 | 68 | 63 | 62.1065 | 30.2 | 63.3 | 15 | 26.8 | 46 | 27 | 35 | 2016-09-29 | 44.1 | 45.1 | 1 | 1.9 | 153 | 36623/84 | 10.5 | 13.3 | 101 | 4 | 42 | дырчатый | 120 | 129 |  | 46 | 1984 |  | 1.5 | 7 | 0.65 | 2.0065 | 153 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1808 |  |  | 2016-09-29
23 | 154 | Grundfos SP 77-6 | Списано | 2009-12-31 | 22 | 49.5 | 77 | 60 | 84 | 78.4 | 51.054 | 47.2 | 76.9 | 22 | 47.2 | 50 | 26 | 35 | 2017-04-11 | 40 | 41 | 1 | 7 | 154 | 36624/84 | 11.2 | 13.6 | 103 | 4 | 43 | дырчатый | 150 | 127 |  | 52.9 | 1984 |  | 0.8 | 7.9 | 0.65 | 2.054 | 154 | пэ 125 | 2108-180? |  |  |  | 2017-04-11
24 | 155 | ЭЦВ 8-120-60 | 01410250 | 30.11.2014 | 26 | 57.5 | 120 | 60 | 100 | 100.2 | 74.07 | 55.6 | 97.5 | 26 | 52.5 | 48.5 | 25 | 38 | 2020-04-15 | 52 | 53 | 1 | -6.5 | 155 | 41768/87 | 5.1 | 12.6 | 80 | 4 | 41.5 | дырчатый | 145 | 132 |  | 17.5 | 1987 |  | 1.6 | 15 | 0.65 | 5.07 | 155 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2020-04-15
25 | 156 | Grundfos SP 77-5 | Списано | 2009-12-31 | 18.5 | 42 | 77 | 60 | 77 | 79.2 | 61.5594 | 34.9 | 67.6 | 18.5 | 33.7 | 46.5 | 32 | 40 | 2017-05-05 | 44 | 45 | 1 | 6 | 156 | 41769/87-156 | 12 | 16 | 82 | 4 | 46 | дырчатый | 145 | 80 |  | 20 | 1987 |  | 1.43 | 7.9 | 0.65 | 2.2594 | 156 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2017-05-05
26 | 157 | Grundfos SP 77-5 | Списано | 31.10.2015 | 18.5 | 42 | 77 | 60 | 77 | 82.8 | 62.2032 | 40.31 | 82 | 18.5 | 40 | 50 | 28 | 38 | 2021-10-12 | 44 | 45 | 1 | -1 | 157 | 41770/87-157 | 8.5 | 14 | 81 | 4 | 39 | дырчатый | 145 | 111.5 |  | 22 | 1987 |  | 1.4 | 11.2 | 0.65 | 3.2032 | 157 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1806 |  |  | 2021-10-12
27 | 158 | Grundfos SP-77-5 | Списано | 2009-12-31 | 18.5 | 42 | 77 | 60 | 77 | 70 | 60.7567 | 35 | 73.4 | 18.5 | 34.2 | 48 | 26 | 30 | 2018-07-27 | 42 | 43 | 1 | -2.9 | 158 | 41-М | 2.4 | * | 80 | 4 | 35.1 | дырчатый |  | 46.8 |  | * | 1983 | 2018-07-27 | 1.56 | 7.9 | 0.65 | 2.1567 | 158 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2018-07-27
28 | 159 | ЭЦВ 10-160-65 | Списано | 29.12.2011 | 37 | 79 | 160 | 65 | 150 | 140 | 68.136 | 75.84 | 133.2 | 37 | 73.23 | 49.5 | 26 | 38 | 2019-04-30 | 48 | 49 | 1 | -9 | 159 | 41771/87-159 | 6.2 | 9.2 | 77 | 4 | 35 | дырчатый | 145 | 150 |  | 50 | 1987 |  | 1.82 | 3 | 0.65 | 0.936 | 159 | пэ 160 | 2108-2408 | 2408-2108 |  |  | 2019-04-30
29 | 160 | DAB SS6E09 | 01411075 | 28.07.2016 | 18.5 | 40.5 | 67 | 65 | 75 | 75.3 | 51.8486 | 33.9 | 75.1 | 18.5 | 33.4 | 49.5 | 28 | 35 | 2018-05-30 | 36 | 37 | 1 | 14 | 160 | 41772/87-160 | 7.5 | 13.5 | 85 | 4 | 46 | дырчатый | 145 | 120 |  | 20 | 1987 |  | 1.3 | 7.9 | 0.65 | 1.8486 | 160 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-2108 |  |  | 2018-05-30
30 | 161 | DAB SS6E09 | 01411117 | 29.09.2017 | 18.5 | 40.5 | 67 | 65 | 71 | 72.2 | 63.202 | 34.2 | 70.8 | 18.5 | 32.3 | 48 | 26 | 38 | 2017-08-17 | 44 | 45 | 1 | 18 | 161 | 53192/07 | 21 | 37 | 58 | 4 | 58 | дырчатый |  | 98 |  | 6.1 | 2007 |  | 1.62 | 7 | 0.65 | 2.002 | 161 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2017-08-17
31 | 162 | PLD 770/04 | 1411222 | 28.07.2016 | 18.5 | 42.6 | 64 | 65 | 55 | 63.2 | 75.0818 | 38.8 | 45.2 | 18.5 | 29.6 | 50 | 28 | 42 | 2021-01-15 | 58 | 59 | 1 | 0.22 | 162 | 41781/87-162 | 6.5 | 23 | 80 | 2 | 56.22 | без фильт. | 145 | 114 |  | 6.8 | 1987 |  | 1.48 | 3.4 | 0.65 | 1.2818 | 162 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-2108 |  |  | 2021-01-15
32 | 163 | ЭЦВ 8-65-65 | Списано | 2012-07-31 | 18.5 | 42.3 | 65 | 65 | 72 | 66.1 | 59.7619 | 38.2 | 58.4 | 18.5 | 37 | 47.5 | 30 | 37 | 2017-02-27 | 44.1 | 45.1 | 1 | 12.6 | 163 | 41597/87 | 5.5 | 13.5 | 82 | 4.7 | 52 | дырчатый |  | 130 |  | 16 | 1987 | 2016-12-29 | 1.32 | 5.1 | 0.65 | 1.4619 | 163 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1808 |  |  | 2017-02-27
33 | 164 | ЭЦВ 8-120-60 | 01410255 | 30.04.2016 | 30 | 66.4 | 120 | 60 | 100 | 100.5 | 67.1105 | 60 | 93 | 30 | 54.5 | 45.5 | 28 | 39 | 2016-10-31 | 44.1 | 45.1 | 1 | 8.6 | 164 | 42194/87 | 4 | 9 | 83 | 4.7 | 48 | дырчатый |  | 125 |  | 25 | 1987 | 2016-12-29 | 1.88 | 11.2 | 0.65 | 3.2105 | 164 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-2108 |  |  | 2016-10-31
34 | 165 | Caprari Е8Р65-6/5А-V | 1411074 | 2016-04-30 | 26 | 58 | 95 | 65 | 95 | 88 | 68.4932 | 54.6 | 88 | 26 | 53.8 | 50 | 29 | 45 | 2021-01-28 | 50.4 | 51.4 | 1 | 1.3 | 165 | 53774/09 | 25 | 34 | 98 | 4.7 | 47 | дырчатый |  | 110 |  | 12.2 | 2009 |  | 1.48 | 7 | 0.65 | 2.2932 | 165 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1806 |  |  | 2021-01-28
35 | 166 | Caprari Е8Р135-6/3В-V | 01411064 | 30.04.2016 | 26 | 58 | 108 | 62 | 99 | 85.2 | 65.64 | 49 | 90 | 26 | 46 | 48.5 | 26 | 36 | 2016-08-17 | 50 | 51 | 1 | 4.7 | 166 | 53194/07 (166а) | 19 | 33 | 84 | 4.7 | 50 | дырчатый |  | 98 |  | 7 | 2007 | 2016-08-30 | 1.1 | 11.2 | 0.65 | 3.64 | 166 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-2108 |  |  | 2016-08-17
36 | 167 | DAB SS6E09 | 1411115 | 29.09.2017 | 18.5 | 40.5 | 75 | 60 | 77 | 71.4 | 62.0645 | 33.6 | 67.8 | 18.5 | 29.6 | 46 | 27 | 37 | 2020-08-03 | 44.1 | 45.1 | 1 | 2.4 | 167 | 41784/87-167 | 4 | 9.5 | 80 | 5 | 41.5 | без фильт. |  | 136 |  | 24.7 | 1987 |  | 1.47 | 7.9 | 0.65 | 2.2645 | 167 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2020-08-03
37 | 168 | Grundfus SP 77-6 | Списано | 2009-12-31 | 18.5 | 42 | 77 | 60 | 78 | 87.6 | 62.0105 | 36.6 | 87 | 18.5 | 36.5 | 50 | 28 | 36 | 2016-08-04 | 44.1 | 45.1 | 1 | 2.9 | 168 | 41785/87-168 | 5 | 15 | 82 | 5 | 42 | дырчатый |  | 100 |  | 10 | 1987 |  | 1.37 | 11.2 | 0.65 | 3.2105 | 168 | пэ 125 | 2108-180? |  |  |  | 2016-08-04
38 | 169 | 2ЭЦВ 8-65-65 | Списано | 31.10.2012 | 18.5 | 42 | 65 | 65 | 75 | 62.2 | 59.754 | 38.8 | 77.4 | 18.5 | 37.4 | 50 | 27 | 35 | 2016-05-23 | 40 | 41 | 1 | 5.5 | 169 | 41786/87-169 | 3.1 | 14.8 | 81 | 5.5 | 40 | дырчатый |  | 80 |  | 6.84 | 1987 |  | 1.67 | 7.9 | 0.65 | 2.054 | 169 | пэ 125 | 2108- ? | ? |  |  | 2016-05-23
39 | 170 | Grundfus SP 77-6 | Списано | 2009-12-31 | 22 | 49.5 | 86 | 60 | 86 | 89.4 | 64.3105 | 35.5 | 95.4 | 22 | 36 | 50 | 24 | 33 | 2017-12-22 | 44.1 | 45.1 | 1 | 1.9 | 170 | 41787/87-170 | 5 | 20 | 80 | 4.8 | 41.2 | дырчатый |  | 98 |  | 6.5 | 1987 |  | 1.6 | 11.2 | 0.65 | 3.2105 | 170 | пэ 125 | 2108-1806 | 1808-? |  |  | 2017-12-22
40 | 171 | PLD 770 | 01411223 | 31.08.2019 | 18.5 | 42.6 | 75 | 59 | 75 | 45 | 59.3039 | 34 | 51.5 | 18.5 | 35.4 | 49.5 | 38 | 42 | 2019-08-27 | 44.1 | 45.1 | 1 | 1.9 | 171 | 43950 | 12.5 | 14.5 | 80 | 5 | 41 | дырчатый | 146 | 104 |  | 52 | 1988 | 2017-06-29 | 1.3 | 4.2 | 0.65 | 1.2039 | 171 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2019-08-27
41 | 172 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01410620 | 31.10.2014 | 26 | 58.5 | 90 | 64 | 80 | 90 | 66.74 | 55 | 86 | 26 | 54.3 | 49.98 | 28 | 40 | 2014-10-14 | 50 | 51 | 1 | -4 | 172 | 43948/88 | 8.5 | 11.5 | 80 | 5 | 41 | дырчатый |  | 120 |  | 40 | 1988 |  | 1.21 | 11.2 | 0.65 | 3.64 | 172 | пэ 125 | 2108-180? | 180?-2108 |  |  | 2014-10-14
42 | 173 | PLP877/05 | 01411252 | 2020-05-31 | 18.5 | 42.6 | 84 | 56 | 78 | 68.4 | 61.4475 | 37.6 | 67.2 | 18.5 | 37.5 | 50 | 32 | 39 | 2020-05-19 | 45 | 46 | 1 | 1 | 173 | 43949/88 | 8.5 | 13.5 | 80 | 5 | 41 | дырчатый | 146 | 122 |  | 24.4 | 1988 | 2020-11-29 | 1.34 | 7 | 0.65 | 2.0475 | 173 | пэ 125 | 2108-180? | 1806-2406 |  |  | 2020-05-19
43 | 174 | ЭЦВ 8-120-60 | Списано | 2012-10-31 | 30 | 66.4 | 120 | 60 | 116 | 109 | 61.9731 | 60 | 90 | 30 | 66 | 50 | 23 | 35 | 2016-12-22 | 44.1 | 45.1 | 1 | 1.5 | 174 | 43951/88-47 | 9 | 13 | 80 | 5 | 40.6 | дырчатый | * | 120 |  | 30 | 1988 | 2016-12-29 | 1.2 | 17 | 0.65 | 4.8731 | 174 | пэ 125 | 2108-180? | 180?-2108 |  |  | 2016-12-22
44 | 175 | ЭЦВ 8-120-60 | 01427777 | 27.09.2011 | 26 | 56.7 | 120 | 60 | 115 | 117 | 63.1862 | 53 | 116 | 26 | 54 | 50 | 28 | 32 | 2014-07-01 | 50.4 | 51.4 | 1 | -0.4 | 175 | 43895 | 12 | 24.5 | 80 | 3 | 47 | дырчатый | 146 | 114 |  | 9.12 | 1988 |  | 1.1 | 2.4 | 0.65 | 0.78624 | 175 | пэ 160 | 2108-2408 | 2408-2108 |  |  | 2014-07-01
45 | 176 | PLP 10125/03 | 1411231 | 2019-08-31 | 30 | 68.8 | 130 | 60 | 140 | 120 | 55.697 | 65.1 | 120 | 30 | 65.1 | 50 | 30 | 45 | 2021-12-08 | 46 | 49.2 | 3.2 | -4 | 176 | 321-Д/10 | 18 | 28 | 80 | -2 | 44 | перфор.щел. |  | 200 | 146 | 15 | 2010 |  | 0.56 | 3 | 0.65 | 0.897 | 176 | пэ 160 | 2108-2408 | 2408-2408 |  |  | 2021-12-08
46 | 177 | Grundfus SP 77-6 | Списано | 2009-12-31 | 22 | 49 | 86 | 65 | 80 | 89 | 64.7276 | 41 | 65 | 22 | 30 | 50 | 25 | 32 | 2021-02-10 | 50.4 | 51.4 | 1 | 1.2 | 177 | 43892/88 | 7 | 14 | 80 | 5.2 | 46.4 | перфориров. | 100 | 150 |  | 21.43 | 1988 | 2021-02-20 | 1.3 | 1 | 0.65 | 0.3276 | 177 | пэ 160 | 2408-2408 | 2408-1808 |  |  | 2021-02-10
47 | 178 | Xiro SPI 8.110-04-A1 | 1411157 | 30.06.2018 | 30 | 62.1 | 107 | 74 | 110 | 109 | 73.5376 | 67 | 103 | 30 | 68 | 50 | 30 | 40 | 2018-07-12 | 49.4 | 50.4 | 1 | 2.1 | 178 | 43952/88 | 8 | 14 | 80 | 5.5 | 46 | дырчатый |  | 154 |  | 25.7 | 1988 |  | 1.8 | 16 | 0.65 | 5.1376 | 178 | пэ 125 | 2108-1808 | 1808-2108 |  |  | 2018-07-12
48 | 179 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01410644 | 30.11.2014 | 26 | 58.5 | 90 | 65 | 70 | 102 | 76.8681 | 52 | 103 | 26 | 55 | 50 | 28 | 40 | 2019-05-17 | 55.4 | 56.4 | 1 | -1.9 | 179 | 43893 | 6.8 | 17.5 | 81 | 5.5 | 48 | дырчатый |  | 107 |  | 10 | 1988 |  | 2 | 1.3 | 0.65 | 0.46813 | 179 | пэ 160 | 2108-2408 | 2408-2108 |  |  | 2019-05-17
49 | 60 | DAB SS6E8А | 01411078 | 28.07.2016 | 15 | 33.5 | 69 | 55 | 70 | 59 | 54.85 | 33.5 | 37.4 | 15 | 23.5 | 43 | 30 | 35 | 2016-07-01 | 42 | 43 | 1 | 2 | 60 | 36536/82 | 4.8 | 15.1 | 105 | 2 | 42 | дырчатый | 125 | 108 |  | 10.5 | 1982 |  | 0.87 | 6 | 1.25 | 3.15 | 60 | ст 100 |  |  |  |  | 2016-07-01
50 | 64 | Grundfos SP-77-5 | Списано | 2009-12-31 | 18.5 | 42 | 77 | 60 | 84 | 85 | 58.6125 | 42 | 54.6 | 18.5 | 31.1 | 45 | 30 | 35 | 2016-06-27 | 43 | 44 | 1 | -6.5 | 64 | 36560/82 | 4.5 | 13.5 | 106 | 2 | 34.5 | дырчатый | 125 | 108 |  | 12 | 1982 |  | 0.87 | 11 | 1.25 | 5.9125 | 64 | ст 100 |  |  |  |  | 2016-06-27
51 | 65 | DAB SS6E08 | 01411077 | 28.07.2016 | 15 | 33.5 | 69 | 55 | 70 | 55.7 | 55.477 | 29.8 | 46.6 | 15 | 32.7 | 43 | 30 | 35 | 2018-06-04 | 43 | 44 | 1 | -7.2 | 65 | 36561/82 | 4.6 | 12.75 | 105 | 2 | 33.8 | дырчатый | 150 | 110 |  | 13.4 | 1982 |  | 0.98 | 6 | 0.65 | 1.677 | 65 | пэ 125 | нет | нет |  |  | 2018-06-04
52 | 66 | PLD 770 | 01411221 | 31.08.2019 | 18.5 | 42.6 | 75 | 59 | 84 | 77 | 54.377 | 42.6 | 55 | 18.5 | 35 | 45 | 35 | 39 | 2019-06-11 | 43 | 44 | 1 | -6.7 | 66 | 36571/82 | 5 | 13 | 106 | 2 | 34.3 | дырчатый |  | 108 |  | 13.5 | 1982 |  | 0.87 | 6 | 0.65 | 1.677 | 66 | пэ 125 | нет | нет |  |  | 2019-06-11
Formulas:
Дата = [Дата]