## Лист1
Программа для подбора погружного насосного агрегата для артезианских скважин
Наименование исходных данных | Количество | Размерность | Примечания
Исходные данные для расчёта дебита скважины
Мгновенная производительность насосного агрегата на данный момент: | 120 | м3/ч | Данные введены корректно
Дебит скважины по пасспорту | 145 | м3/ч | Данные введены корректно
Статический уровень воды в скважине: | 30 | м. | Данные введены корректно
Динамический уровень воды в скважине: | 45 | м. | Данные введены корректно
Исходные данные для расчёта напора насосного агрегата
Длинна труб (загрузки) насосного агрегата | 46 | м. | Длина труб должна быть < = 44 м
Абсолютная глубина обсадной колонны от уровня земли до фильтра | 46 | м. | Данные введены корректно
Абсолютная высота оголовка скважины от уровня земли | -2 | м. | Данные введены корректно
Внутренний диаметр водоподъёмных труб | 150 | мм. | Данные введены корректно
Разница высоты обвязки скважины и оголовка | 3 | м. | Данные введены корректно
Количество поворотов (отводов) в обвязке скважины до манометра | 3 | шт. | Данные введены корректно
Давление в напорном водоводе | 1.5 | Мпа | Данные введены корректно
Исходные данные для расчёта скорости обтекания двигателя жидкостью
Диаметр обсадной колонны | 377 | мм. | Данные введены корректно
Диаметр электродвигателя | 100 | мм. | Данные введены корректно
Минимальная скорость обтекания (охлаждения водой) электродвигателя: | 0.1 | м/с | Данные введены корректно
Коэффициенты и постоянные
Температура перекачиваемой жидкости: | 4 | град. С
Постоянный коэффициент запаса производительности насоса | 0.75
Постоянный коэффициент запаса напора насоса | 1.05
Ускорение свободного падения | 9.81 | м/с
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: | 0 | град. С
Минимальная температура перекачиваемой жидкости: | 30 | град. С
Минимальная скорость обтекания водой электродвигателя | 0.1 | м/с
Кинематическая вязкость жидкости (воды) | 1.5e-06 | м2/с
Коэффициент шероховатости труб для полиэтилена | 0.005 | мм.
Коэффициент шероховатости труб для стали | 1 | мм.
Коэффициент гидравлического трения для ПЭ труб: | 0.01518
Число Рейнольдса | 188723.7556
Потери напора в зависимости от диаметра, производительности, материала и длины в/п труб. | 0.84509 | м в ст.
Коэффициент местного сопротивления для отводов в скважине | 0.07006
Потери напора в зависимости от числа отводов в обвязке скважины | 0.6 | м в ст.
Минимальное расстояние от фланца трубы до фильтра | 2 | м
ВЫВОД ДАННЫХ:
Требуемая производительность насосного агрегата | 72 | м3/ч | НОРМА
Требуемый напор насосного агрегата | 68.7173 | м | НОРМА
Скорость обтекания двигателя водой | 0.32137 | м/с | НОРМА
Скорость движения воды в водоподъёмной трубе | 1.8872 | м/с | НОРМА
Максимально допустимая длинна загрузки водоподъёмных труб для данной скважины | 42 | м | НОРМА
Температура перекачиваемой жидкости: | 4 | град. С | НОРМА
Паспортные данные скважин
|  |  |  | № | Наименова- |  | Задвижка | Задвижка | Обратный | Глубина | в/п |  |  |  |  | № скв | Уровень воды |  | глубина | Фактич. | пониж-е | Глубина
|  |  |  | п/п | ние | насос | Ду 100 | Ду 150 | Клапан | загр труб | колонна | [5 empty] | стат. | дин. | обс тр. | Дебит, м3/ч | ур., м | загр нас.
|  |  |  | 1 | скважина 137 | PLP 10125/03 | 1 | 1 | 1 | 44 | пэ |  |  |  |  | 1 | 18 | 30 | 98 | 24 | 25
|  |  |  | 2 | скважина 138 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | 1 | 1 | 49 | пэ |  |  |  |  | 2 | 18 | 30 | 98 | 24 | 25
|  |  |  | 3 | скважина 139 | DAB SS8A04 | 1 | 1 | 1 | 50.4 | пэ |  |  |  |  | 133 | 32 | 41 | 80 | 118 | 12 | 44.1
|  |  |  | 4 | скважина 140 | wilo | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 134 | 32 | 40 | 80 | 137 | 9 | 44.1
|  |  |  | 5 | скважина 141 | Grundfus MS6000R | 1 | 1 | 1 | 50.4 | пэ |  |  |  |  | 135 | 32 | 40 | 80 | 150 | * | 44.1
|  |  |  | 6 | скважина 142 | 2ЭЦВ 8-120-60 | 1 | 1 | 1 | 50.4 | пэ |  |  |  |  | 136 | 34 | 42 | 81 | 127 | 2.1 | 50.4
|  |  |  | 7 | скважина 143 | DAB SS8A | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 137 | 27 | 38 | 82 | 100 | 10.5 | 44
|  |  |  | 8 | скважина 144 | PLP 10125/03 | 1 | 1 | 1 | 42 | пэ |  |  |  |  | 138 | 30 | 42 | 80 | 100 | 10.5 | 49
|  |  |  | 9 | скважина 145 | Grundfus SR 77-5 | 1 | 1 | 1 | 63 | пэ |  |  |  |  | 139 | 34 | 41 | 80 | 324 | 13.74 | 50.4
|  |  |  | 10 | скважина 147 | DAB SS6E08 | 1 | 1 | 1 | 49 | пэ |  |  |  |  | 140 | 28 | 34 | 80 | 95 | 10 | 44.1
|  |  |  | 11 | скважина 148 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 141 | 26 | 36 | 84 | 95 | 10 | 50.4
|  |  |  | 12 | скважина 149 | ЭЦВ 8-120-60 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 142 | 28 | 40 | 84 | 102 | 10.5 | 50.4
|  |  |  | 13 | скважина 150 | Caprari E8P135-6/3B-V | 1 | 1 | 1 | 50 | пэ |  |  |  |  | 143 | 36 | 43 | 80 | 94 | 13 | 44.1
|  |  |  | 14 | скважина 151 | Caprari | 1 | 1 | 1 | 90 | пэ |  |  |  |  | 144 | 28 | 28 | 81 | 120 | 12.5 | 42
|  |  |  | 15 | скважина 152 | ЭЦВ 8-120-60 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 145 | 32 | 40 | 100 | 100 | 1.4 | 56
|  |  |  | 16 | скважина 153 | DAB SS6E08 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 147 | 34 | 40 | 90 | 90 | 21.3 | 45
|  |  |  | 17 | скважина 154 | Grundfos SR 77-6 | 1 | 1 | 1 | 40 | пэ |  |  |  |  | 148 | 26 | 37 | 90 | 150 | 5 | 44.1
|  |  |  | 18 | скважина 155 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | 1 | 1 | 52 | пэ |  |  |  |  | 149 | 30 | 41 | 84 | 110 | 13.5 | 44.1
|  |  |  | 19 | скважина 156 | Grundfos MS6000R | 1 | 1 | 1 | 44 | пэ |  |  |  |  | 150 | 36 | 48 | 116 | 105 | 11 | 50
|  |  |  | 20 | скважина 157 | Caprari Е8Р135-6/3В-V | 1 | 1 | 1 | 44 | пэ |  |  |  |  | 151 | 30 | 41 | 219 | 79 | 19.75 | 63.7
|  |  |  | 21 | скважина 158 | Grundfos SP-77-5 | 1 | 1 | 1 | 42 | пэ |  |  |  |  | 152 | 34 | 42 | 110 | 70 | * | 44.1
|  |  |  | 22 | скважина 159 | ЭЦВ 10-160-65 | 1 | 1 | 1 | 48 | пэ |  |  |  |  | 153 | 27 | 31 | 101 | 129 | 13.3 | 44.1
|  |  |  | 23 | скважина 160 | DAB SS6E09 | 1 | 1 | 1 | 36 | пэ |  |  |  |  | 154 | 26 | 35 | 103 | 127 | 13.6 | 40
|  |  |  | 24 | скважина 161 | DAB SS6E09 | 1 | 1 | 1 | 44 | пэ |  |  |  |  | 155 | 25 | 38 | 80 | 132 | 12.6 | 52
|  |  |  | 25 | скважина 162 | DAB SS6E08 | 1 | 1 | 1 | 58 | пэ |  |  |  |  | 156 | 32 | 40 | 82 | 80 | 16 | 44
|  |  |  | 26 | скважина 163 | ЭЦВ 8-65-65 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 157 | 30 | 38 | 81 | 111.5 | 14 | 44
|  |  |  | 27 | скважина 164 | ЭЦВ 8-120-60 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 158 | 29 | 38 | 80 | 73 | 6 | 42
|  |  |  | 28 | скважина 165 | Caprari Е8Р135-6/3В-V | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 159 | 26 | 38 | 77 | 150 | 9.2 | 48
|  |  |  | 29 | скважина 166 | Caprari Е8Р135-6/3В-V | 1 | 1 | 1 | 50 | пэ |  |  |  |  | 160 | 27 | 35 | 85 | 120 | 13.5 | 36
|  |  |  | 30 | скважина 167 | PLD 770 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 161 | 26 | 38 | 58 | 98 | 16 | 44
|  |  |  | 31 | скважина 168 | Grundfus SR 77-6 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 162 | 32 | 40 | 80 | 114 | 23 | 58
|  |  |  | 32 | скважина 169 | 2ЭЦВ 8-65-65 | 1 | 1 | 1 | 40 | пэ |  |  |  |  | 163 | 30 | 37 | 82 | 95 | 2 | 44.1
|  |  |  | 33 | скважина 170 | Grundfus SR 77-6 | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 164 | 28 | 39 | 83 | 105 | 7 | 44.1
|  |  |  | 34 | скважина 171 | Franclin Electric | 1 | 1 | 1 | 44.1 | пэ |  |  |  |  | 165 | 23 | 35 | 98 | 110 | 9 | 44.1
|  |  |  | 35 | скважина 172 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | 1 | 1 | 50 | пэ |  |  |  |  | 166 | 26 | 36 | 84 | 92 | 3 | 50
|  |  |  | 36 | скважина 173 | Caprari E8P65-6/5A-V | 1 | 1 | 1 | 40 | пэ |  |  |  |  | 167 | 27 | 37 | 80 | 136 | 5.5 | 44.1
[12 empty] | № | в/п | Гл. | Переход |  | Ур. воды |  | Пр-ть | № | Марка | Р, кВт | дата | Марка | Р, кВт | Дата | Марка | Р, кВт | Дата | Марка | Р, кВт | Дата
[13 empty] | колонна | заг нас. | отвод | насос | стат. | дин. | м3/ч | 0 | насоса |  |  | насоса |  |  | насоса |  |  | насоса
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | скважина 137 | пэ | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | скважина 137 | PLP 10125/03 | 1 | #REF!
[12 empty] | скважина 138 | пэ | 49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | скважина 138 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 1 | #REF!
[5 empty] | 1 | Задвижка ø150мм | шт. | 3 |  |  |  | скважина 139 | пэ | 50.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | скважина 139 | DAB SS8A04 | 1 | #REF!
[5 empty] | 2 | Задвижка ø200мм | шт. | 26
[5 empty] | 3 | Задвижка ø250мм | шт. | 27
[5 empty] | 4 | Задвижка ø300мм | шт. | 6
[5 empty] | 5 | Задвижка ø500мм | шт. | 4
[5 empty] | 6 | Задвижка ø700мм | шт. | 4
[5 empty] | 7 | Задвижка ø800мм | шт. | 4
[5 empty] | 8 | Задвижка ø1000мм | шт. | 4
[5 empty] | 9 | Задвижка ø1000мм | шт. | 4
[5 empty] | 10 | Задвижка ø1200мм | шт. | 4
[5 empty] | 11 | Задвижка ø1200мм | шт. | 4

## Лист2
Программа для подбора погружного насосного агрегата для артезианских скважин
Наименование исходных данных | Количество | Размерность | Примечания
Исходные данные для расчёта дебита скважины
Мгновенная производительность насосного агрегата на данный момент: | 120 | м3/ч |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Нельзя эксплуатировать скважину с производительностью, большей чем пасспортная = 145
Дебит скважины по пасспорту | 145 | м3/ч |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Введите значение меньше 400
Статический уровень воды в скважине: | 30 | м. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Статический уровень не может быть больше динамического = 45
Динамический уровень воды в скважине: | 45 | м. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Динамический уровень не может быть меньше статического = 30
Исходные данные для расчёта напора насосного агрегата
Глубина загрузки насосного агрегата | 46 | м. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Длина труб должна быть < = 44 м
Абсолютная глубина обсадной колонны от уровня земли до фильтра | 44 | м. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно
Абсолютная высота оголовка скважины | 0 | м. |  | Введите число больше "-3" | Данные введены корректно | На скважинах участка ВВС нет оголовков выше 7 м над уровнем земли
Внутренний диаметр водоподъёмных труб | 150 | мм. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Диаметр не может быть больше диаметра обсадной трубы
Разница высоты обвязки скважины и оголовка | 3 | м. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно
Количество поворотов (отводов) в обвязке скважины до манометра | 5 | шт. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно
Давление в напорном водоводе | 0.7 | Мпа |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно
Исходные данные для расчёта скорости обтекания двигателя жидкостью
Диаметр обсадной колонны | 377 | мм. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Диаметр обсадной колонны не может быть меньше диаметра водоподъёмной трубы
Диаметр электродвигателя | 100 | мм. |  | Введите число больше "0" | Данные введены корректно | Диаметр двигателч не может быть больше диаметра обсадной колонны
Минимальная скорость обтекания электродвигателя: | 0.1 | м/с |  | Введите число больше "0,1" | Данные введены корректно | Число слишком большое
Коэффициенты и постоянные |  |  |  |  | Данные введены корректно
Температура перекачиваемой жидкости: | 4 | град. С
Постоянный коэффициент запаса производительности насоса | 0.75
Постоянный коэффициент запаса напора насоса | 1.05
Ускорение свободного падения | 9.81 | м/с
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: | 0 | град. С
Минимальная температура перекачиваемой жидкости: | 30 | град. С
Минимальная скорость обтекания водой электродвигателя | 0.1 | м/с
Кинематическая вязкость жидкости (воды) | 1.5e-06 | м2/с
Коэффициент шероховатости труб для полиэтилена | 0.005 | мм.
Коэффициент шероховатости труб для стали | 1 | мм.
Коэффициент гидравлического трения для ПЭ труб: | 0.01518
Число Рейнольдса | 188723.7556
Потери напора в зависимости от диаметра, производительности, материала и длины в/п труб. | 0.84509 | м в ст.
Коэффициент местного сопротивления для отводов в скважине | 0.07006
Потери напора в зависимости от числа отводов в обвязке скважины | 6.1197 | м в ст.
Минимальное расстояние от фланца трубы до фильтра | 2 | м
ВЫВОД ДАННЫХ:
Требуемая производительность насосного агрегата | 72 | м3/ч |  | Производительность должна быть больше "0" ! | НОРМА
Требуемый напор насосного агрегата | 66.1131 | м |  | Напор не может быть меньше "0" | НОРМА
Скорость обтекания двигателя водой | 0.55341 | м/с |  | Низкая скорость обтекания электродвигателя ! | НОРМА
Скорость движения воды в водоподъёмной трубе | 1.8872 | м/с |  | Скорость движения воды должна быть больше "0" ! | НОРМА
Максимально допустимая длинна водоподъёмных труб для данной скважины | 42 | м |  | Длинна труб должна быть больше "0" ! | НОРМА
Температура перекачиваемой жидкости: | 4 | град. С |  | Введите число больше "0" | НОРМА

## Лист3
Номинальные эксплуатационные показатели скважин | [8 empty] | при частоте сети 50 Гц |  |  |  | Рабочие параметры скважин при оптимизированной частоте | [11 empty] | Паспортные данные по скважинам | [12 empty] | Расчет потерь напора арт.скважин |  |  |  | Дополниительные данные
№ | № | Марка | Инв. № | Дата ввода | Рн, | Iн | Q н | Нн | Q расч | Q раб | Н раб | I раб | Q раб | Р раб | I, раб | Fраб, | Уровень воды |  | Дата | Загр. | С учётом | Учёт высот | Расст от нас. | № | № скв | Уровень воды |  | Глубина | Высота устья | Глуб. обсад. | Тип | Проектный | Фактич. | Эксплуат. | Удельный | Год | Дата | коэфициент потерь от: |  |  | Потери | № | в/п | Переход |  |  |  | Дата
п/п | скв. | насоса | насоса | в эксплуатац. | кВт | A | м3/ч | м | м3/ч | м3/ч | м | А | м3/ч | кВт | A | Гц | стат.м | дин.м | замера | нас. (м) | высот оголовка | оголовка, обвязки | до фильтра | скв. | по | стат.м | дин.м | обс тр. | скважины | тр. от ур земли. | фильтра | дебит | дебит | дебит | дебит | бурения | последнего | P сети | D и произ-ти | матер. | итого, м | скв. | колонна | отвод | насос |  |  | замены насоса
[21 empty] | обвязки и колодца | колодца | (м) |  | пасспорту | (м) | (м) | (м) | от земли (м) | до фильтра (м) |  | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч |  | восст. Дебита
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [5 empty] | 22 | 23 | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | 1 | ЭЦВ 6-10-80 | Списано | 2012-09-30 | 4 | 10.5 | 10 | 80 | 18 | 11 | 66.125 | 8.3 | 12 | 4 | 8.5 | 50 | 18 | 30 | 2020-06-02 | 30 | 31 | 1 | 44.8 | 1 | 36578 | 8 | 25 | 98 |  | 74.8 | дырчатый | 27 | 24 |  | 1.4 | 1982 |  | 2.8 | 19 | 1.25 | 7.125 | 1 | ст 50 | нет | нет |  |  | 2020-06-02
2 | 2 | wilo SPI6.17-10-A1 | 1411164 | 2018-09-30 | 5.5 | 13 | 21 | 81 | 23 | 23 | 71.075 | 13 | 22 | 5.5 | 12 | 50 | 19 | 30 | 2018-07-11 | 34 | 35 | 1 | 40 | 2 | 36579/82 | 8 | 25 | 98 |  | 74 | дырчатый | 27 | 24 |  | 1.4 | 1982 |  | 2.8 | 19 | 1.25 | 8.075 | 2 | ст 50 | нет | нет |  |  | 2018-07-11
3 | 133 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01410548 | 31.07.2014 | 26 | 58.5 | 90 | 64 | 90 | 100 | 65.3997 | 55 | 105 | 26 | 57 | 50 | 30 | 40 | 2019-03-29 | 44.1 | 45.1 | 1 | 3.9 | 133 | 42335/87-№43 | 9 | 12 | 80 | 4 | 44 | дырчатый | 150 | 118 |  | 39 | 1987 |  | 1.6 | 15 | 0.65 | 4.2998 | 133 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1806 |  |  | 2019-03-29
4 | 134 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01411015 | 31.05.2015 | 26 | 58.5 | 90 | 64 | 90 | 113 | 65.3997 | 52 | 109 | 26 | 57 | 50 | 32 | 40 | 2018-11-26 | 44.1 | 45.1 | 1 | -1.6 | 134 | 42334/87-42 | 5 | 9 | 80 | 4 | 38.5 | без фильт. | 145.8 | 137 |  | 34.25 | 1987 | 1987-12-28 | 1.6 | 15 | 0.65 | 4.2998 | 134 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-2108 |  |  | 2018-11-26
5 | 135 | PLP894/05 | 1411253 | 2020-05-31 | 26 | 58.6 | 92 | 80 | 116 | 102 | 55.3998 | 56 | 108 | 26 | 57 | 50 | 32 | 40 | 2020-05-15 | 44.1 | 45.1 | 1 | 3.9 | 135 | №135 | 5 | 10 | 80 | 7 | 41 | дырчатый | * | 150 |  | 30 | 1987 |  | 0.6 | 15 | 0.65 | 4.2998 | 135 | пэ 125 | 2108-1808 | 1806-2108 |  |  | 2020-05-15
6 | 136 | Xiro SPI 07.95-5-A1 | 1411282 | 2021-07-31 | 30 | 62.1 | 90 | 79 | 105 | 101 | 66.5862 | 57 | 110 | 30 | 58 | 50 | 30.4 | 38 | 2021-06-30 | 50.4 | 51.4 | 1 | -2.4 | 136 | 320-Д/10 | 18 | 34 | 80 | 5 | 43 | перфор.щел. |  | 240 | 146 | 15 | 2010 | 2018-08-21 | 1.44 | 2.4 | 0.65 | 0.78624 | 136 | пэ 160 | 2108-2408 | 2408-1808 |  |  | 2021-06-30
7 | 137 | PLP 10125/03 | 1411226 | 31.08.2019 | 30 | 68.8 | 130 | 60 | 125 | 100 | 62.29 | 63 | 87.02 | 30 | 55.9 | 46.6 | 31 | 38 | 2019-07-11 | 44 | 45 | 1 | 4 | 137 | 42763/87 | 5.3 | 10.5 | 82 | 7 | 41 | дырчатый |  | 100 |  | 19 | 1987 |  | 1.3 | 15 | 0.65 | 4.29 | 137 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2019-07-11
8 | 138 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01411013 | 31.05.2015 | 26 | 58.5 | 90 | 64 | 95 | 100 | 63.29 | 54.3 | 97.5 | 26 | 53.6 | 49.5 | 30 | 42 | 2018-08-13 | 44 | 45 | 1 | 5 | 138 | 42904/87 | 7.5 | 10.5 | 80 | 6 | 43 | перфор.щел. |  | 100 |  | 33 | 1987 | 2018-08-15 | 1.4 | 15 | 0.65 | 4.29 | 138 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1806 |  |  | 2018-08-13
9 | 139 | Xiro SPI 07.95-5-A1 | 1411287 | 2021-08-31 | 30 | 62.1 | 90 | 79 | 105 | 99 | 67.7554 | 57.5 | 110 | 30 | 58 | 50 | 34 | 41 | 2021-09-08 | 50.4 | 51.4 | 1 | -7.4 | 139 | 40-Э | 3.21 | 16.95 | 80 | 6 | 37 | без фильт. |  | 324 |  | 23.58 | 1983 |  | 1 | 19.4 | 0.65 | 6.3554 | 139 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1808 |  |  | 2021-09-08
10 | 140 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01411073 | 31.07.2016 | 26 | 58.5 | 90 | 64 | 96 | 60 | 63.5105 | 53.7 | 78.4 | 26 | 52.9 | 50 | 28 | 34 | 2020-11-11 | 44.1 | 45.1 | 1 | 3.9 | 140 | 41924/87 | 8 | 10 | 80 | 6 | 42 | дырчатый |  | 95 |  | 47.5 | 1987 | 2020-11-12 | 1.52 | 11.2 | 0.65 | 3.2105 | 140 | пэ 125 | 2108-180? |  |  |  | 2020-11-11
11 | 141 | DAB SS6E08 | 1411072 | 2016-07-28 | 15 | 33.5 | 65 | 61 | 68 | 60 | 68.1421 | 30 | 60 | 15 | 30 | 50 | 37 | 42 | 2021-12-15 | 53.4 | 54.4 | 1 | -1.4 | 141 | 33 | 5.5 | 11 | 83 | 6 | 46 | дырчатый |  | 106 |  | 19.3 | 1987 | 2020-12-09 | 1.1 | 7.9 | 0.65 | 2.7421 | 141 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-1806 |  |  | 2021-12-15
12 | 142 | PLP894/05 | 01411270 | 2020-09-30 | 26 | 58.6 | 92 | 80 | 105 | 93.6 | 62.0691 | 61.6 | 93.69 | 26 | 62.3 | 49.96 | 35 | 44 | 2020-08-21 | 50.4 | 51.4 | 1 | -1.4 | 142 | 42200/87 | 7.5 | 10.5 | 84 | 5 | 44 | дырчатый |  | 102 |  | 34 | 1987 |  | 0.7 | 11.2 | 0.65 | 3.6691 | 142 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2020-08-21
13 | 143 | PLP894/05 | 01411269 | 2020-09-30 | 26 | 58.6 | 92 | 80 | 112 | 103 | 61.0105 | 59.7 | 87.73 | 26 | 51 | 45.96 | 36 | 43 | 2020-08-05 | 44.1 | 45.1 | 1 | 3.9 | 143 | 41923/87 | 10 | 13 | 80 | 6 | 42 | дырчатый |  | 94 |  | 31.3 | 1987 |  | 1.27 | 11.2 | 0.65 | 3.2105 | 143 | пэ 125 | 2108-1808 | 1806-2108 |  |  | 2020-08-05
14 | 144 | Xiro SPI 07.95-5-A1 | 1411286 | 2021-08-31 | 30 | 62.1 | 90 | 79 | 105 | 82.1 | 64.3244 | 57.7 | 95 | 30 | 58 | 50 | 39 | 42 | 2021-09-13 | 49 | 50 | 1 | 2 | 144 | 42903 | 10.5 | 12.5 | 81 | 5.5 | 45.5 | дырчатый |  | 120 |  | 60 | 1987 |  | 1.27 | 5.1 | 0.65 | 1.6243 | 144 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-1808 |  |  | 2021-09-13
15 | 145 | Grundfos SP 77-5 | Списано | 2009-12-31 | 18.5 | 42 | 64 | 70 | 64 | 73.7 | 73.2884 | 38 | 40 | 18.5 | 38.2 | 50 | 32 | 40 | 2017-11-29 | 63 | 66.2 | 3.2 | -12 | 145 | 53785/09 | 38 | 41 | 100 | -2 | 53 | дырчатый |  | 100 |  | 33.33 | 2009 |  | 0.5 | 5.1 | 0.65 | 2.0884 | 145 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2017-11-29
16 | 147 | DAB SS6E08 | 01411076 | 28.07.2016 | 15 | 33.5 | 65 | 61 | 68 | 65 | 58.6243 | 30.5 | 62.2 | 15 | 28.6 | 48 | 34 | 40 | 2018-12-10 | 49 | 50 | 1 | -3 | 147 | 42333/87-29 | 20.3 | 21.3 | 90 |  | 46 | дырчатый | 145.8 | 90 |  | 90 | 1987 |  | 0.7 | 5.1 | 0.65 | 1.6243 | 147 | пэ 125 | 2108-180? | 180?-2108 |  |  | 2018-12-10
17 | 148 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01410621 | 31.10.2014 | 26 | 58.5 | 90 | 64 | 94 | 111 | 57.8998 | 54.14 | 100.8 | 26 | 49.94 | 47.5 | 26 | 43 | 2019-01-21 | 44.1 | 45.1 | 1 | 5.9 | 148 | 148 | 13 | 18 | 90 | 3 | 47 | дырчатый |  | 150 |  | 30 | 1987 |  | 0.85 | 15 | 0.65 | 4.2998 | 148 | пэ 125 | 2108-180? | 2108-180? |  |  | 2019-01-21
18 | 149 | ЭЦВ 8-120-60 | 01410260 | 31.08.2015 | 26 | 56.7 | 120 | 60 | 120 | 108 | 58.6998 | 60.05 | 104.4 | 26 | 56.99 | 48.5 | 30 | 41 | 2018-12-21 | 44.1 | 45.1 | 1 | 5.9 | 149 | 42202/87 | 12 | 13.5 | 84 | 5 | 45 | дырчатый |  | 110 |  | 75 | 1987 |  | 0.93 | 15 | 0.65 | 4.2998 | 149 | пэ 125 | 2108-180? | 180?-2108 |  |  | 2018-12-21
19 | 150 | Caprari E8P135-6/3B-V | 01411037 | 31.10.2015 | 26 | 58 | 108 | 62 | 100 | 90 | 68.4575 | 50.66 | 68 | 26 | 46 | 48 | 35 | 45 | 2019-02-18 | 50 | 53.2 | 3.2 | 1 | 150 | 53187/07 | 39 | 50 | 116 | 3 | 48 | дырчатый |  | 105 |  | 9.55 | 2007 |  | 1.36 | 5.1 | 0.65 | 1.6575 | 150 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2019-02-18
20 | 151 | Xiro SPI 07.95-5-A1 | 1411288 | 2021-08-31 | 30 | 62.1 | 90 | 79 | 75 | 84 | 112.6215 | 54.8 | 73 | 30 | 53 | 50 | 18 | 68 | 2021-07-29 | 90 | 93.2 | 3.2 | 87 | 151 | 88/14(151а) | 17 | 36.8 | 219 | 3 | 174 | проволочный |  | 79 |  | 3.98 | 2016 | 2016-10-15 | 1.48 | 7.9 | 0.65 | 4.6215 | 151 | пэ 125 | 2108-1808 | 1806-2108 |  |  | 2021-07-29
21 | 152 | ЭЦВ 8-120-60 | Списано | 31.12.2013 | 26 | 57 | 120 | 60 | 120 | 97.5 | 61.8265 | 55.9 | 88 | 26 | 47.5 | 46.5 | 34 | 42 | 2018-10-17 | 44.1 | 45.1 | 1 | -3.35 | 152 | 35235/81 | 4 | 8 | 110 | 4 | 36.75 | дырчатый | 210 | 170 |  | 42.5 | 1981 | 2016-12-29 | 1.3 | 13 | 0.65 | 3.7265 | 152 | пэ 125 | 2108-1808 | 1808-2108 |  |  | 2018-10-17
22 | 153 | DAB SS6E08 | 01411091 | 30.09.2016 | 15 | 33.5 | 65 | 61 | 68 | 63 | 62.1065 | 30.2 | 63.3 | 15 | 26.8 | 46 | 27 | 35 | 2016-09-29 | 44.1 | 45.1 | 1 | 1.9 | 153 | 36623/84 | 10.5 | 13.3 | 101 | 4 | 42 | дырчатый | 120 | 129 |  | 46 | 1984 |  | 1.5 | 7 | 0.65 | 2.0065 | 153 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1808 |  |  | 2016-09-29
23 | 154 | Grundfos SP 77-6 | Списано | 2009-12-31 | 22 | 49.5 | 77 | 60 | 84 | 78.4 | 51.054 | 47.2 | 76.9 | 22 | 47.2 | 50 | 26 | 35 | 2017-04-11 | 40 | 41 | 1 | 7 | 154 | 36624/84 | 11.2 | 13.6 | 103 | 4 | 43 | дырчатый | 150 | 127 |  | 52.9 | 1984 |  | 0.8 | 7.9 | 0.65 | 2.054 | 154 | пэ 125 | 2108-180? |  |  |  | 2017-04-11
24 | 155 | ЭЦВ 8-120-60 | 01410250 | 30.11.2014 | 26 | 57.5 | 120 | 60 | 100 | 100.2 | 74.07 | 55.6 | 97.5 | 26 | 52.5 | 48.5 | 25 | 38 | 2020-04-15 | 52 | 53 | 1 | -6.5 | 155 | 41768/87 | 5.1 | 12.6 | 80 | 4 | 41.5 | дырчатый | 145 | 132 |  | 17.5 | 1987 |  | 1.6 | 15 | 0.65 | 5.07 | 155 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2020-04-15
25 | 156 | Grundfos SP 77-5 | Списано | 2009-12-31 | 18.5 | 42 | 77 | 60 | 77 | 79.2 | 61.5594 | 34.9 | 67.6 | 18.5 | 33.7 | 46.5 | 32 | 40 | 2017-05-05 | 44 | 45 | 1 | 6 | 156 | 41769/87-156 | 12 | 16 | 82 | 4 | 46 | дырчатый | 145 | 80 |  | 20 | 1987 |  | 1.43 | 7.9 | 0.65 | 2.2594 | 156 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2017-05-05
26 | 157 | Grundfos SP 77-5 | Списано | 31.10.2015 | 18.5 | 42 | 77 | 60 | 77 | 82.8 | 62.2032 | 40.31 | 82 | 18.5 | 40 | 50 | 28 | 38 | 2021-10-12 | 44 | 45 | 1 | -1 | 157 | 41770/87-157 | 8.5 | 14 | 81 | 4 | 39 | дырчатый | 145 | 111.5 |  | 22 | 1987 |  | 1.4 | 11.2 | 0.65 | 3.2032 | 157 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1806 |  |  | 2021-10-12
27 | 158 | Grundfos SP-77-5 | Списано | 2009-12-31 | 18.5 | 42 | 77 | 60 | 77 | 70 | 60.7567 | 35 | 73.4 | 18.5 | 34.2 | 48 | 26 | 30 | 2018-07-27 | 42 | 43 | 1 | -2.9 | 158 | 41-М | 2.4 | * | 80 | 4 | 35.1 | дырчатый |  | 46.8 |  | * | 1983 | 2018-07-27 | 1.56 | 7.9 | 0.65 | 2.1567 | 158 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2018-07-27
28 | 159 | ЭЦВ 10-160-65 | Списано | 29.12.2011 | 37 | 79 | 160 | 65 | 150 | 140 | 68.136 | 75.84 | 133.2 | 37 | 73.23 | 49.5 | 26 | 38 | 2019-04-30 | 48 | 49 | 1 | -9 | 159 | 41771/87-159 | 6.2 | 9.2 | 77 | 4 | 35 | дырчатый | 145 | 150 |  | 50 | 1987 |  | 1.82 | 3 | 0.65 | 0.936 | 159 | пэ 160 | 2108-2408 | 2408-2108 |  |  | 2019-04-30
29 | 160 | DAB SS6E09 | 01411075 | 28.07.2016 | 18.5 | 40.5 | 67 | 65 | 75 | 75.3 | 51.8486 | 33.9 | 75.1 | 18.5 | 33.4 | 49.5 | 28 | 35 | 2018-05-30 | 36 | 37 | 1 | 14 | 160 | 41772/87-160 | 7.5 | 13.5 | 85 | 4 | 46 | дырчатый | 145 | 120 |  | 20 | 1987 |  | 1.3 | 7.9 | 0.65 | 1.8486 | 160 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-2108 |  |  | 2018-05-30
30 | 161 | DAB SS6E09 | 01411117 | 29.09.2017 | 18.5 | 40.5 | 67 | 65 | 71 | 72.2 | 63.202 | 34.2 | 70.8 | 18.5 | 32.3 | 48 | 26 | 38 | 2017-08-17 | 44 | 45 | 1 | 18 | 161 | 53192/07 | 21 | 37 | 58 | 4 | 58 | дырчатый |  | 98 |  | 6.1 | 2007 |  | 1.62 | 7 | 0.65 | 2.002 | 161 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2017-08-17
31 | 162 | PLD 770/04 | 1411222 | 28.07.2016 | 18.5 | 42.6 | 64 | 65 | 55 | 63.2 | 75.0818 | 38.8 | 45.2 | 18.5 | 29.6 | 50 | 28 | 42 | 2021-01-15 | 58 | 59 | 1 | 0.22 | 162 | 41781/87-162 | 6.5 | 23 | 80 | 2 | 56.22 | без фильт. | 145 | 114 |  | 6.8 | 1987 |  | 1.48 | 3.4 | 0.65 | 1.2818 | 162 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-2108 |  |  | 2021-01-15
32 | 163 | ЭЦВ 8-65-65 | Списано | 2012-07-31 | 18.5 | 42.3 | 65 | 65 | 72 | 66.1 | 59.7619 | 38.2 | 58.4 | 18.5 | 37 | 47.5 | 30 | 37 | 2017-02-27 | 44.1 | 45.1 | 1 | 12.6 | 163 | 41597/87 | 5.5 | 13.5 | 82 | 4.7 | 52 | дырчатый |  | 130 |  | 16 | 1987 | 2016-12-29 | 1.32 | 5.1 | 0.65 | 1.4619 | 163 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1808 |  |  | 2017-02-27
33 | 164 | ЭЦВ 8-120-60 | 01410255 | 30.04.2016 | 30 | 66.4 | 120 | 60 | 100 | 100.5 | 67.1105 | 60 | 93 | 30 | 54.5 | 45.5 | 28 | 39 | 2016-10-31 | 44.1 | 45.1 | 1 | 8.6 | 164 | 42194/87 | 4 | 9 | 83 | 4.7 | 48 | дырчатый |  | 125 |  | 25 | 1987 | 2016-12-29 | 1.88 | 11.2 | 0.65 | 3.2105 | 164 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-2108 |  |  | 2016-10-31
34 | 165 | Caprari Е8Р65-6/5А-V | 1411074 | 2016-04-30 | 26 | 58 | 95 | 65 | 95 | 88 | 68.4932 | 54.6 | 88 | 26 | 53.8 | 50 | 29 | 45 | 2021-01-28 | 50.4 | 51.4 | 1 | 1.3 | 165 | 53774/09 | 25 | 34 | 98 | 4.7 | 47 | дырчатый |  | 110 |  | 12.2 | 2009 |  | 1.48 | 7 | 0.65 | 2.2932 | 165 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-1806 |  |  | 2021-01-28
35 | 166 | Caprari Е8Р135-6/3В-V | 01411064 | 30.04.2016 | 26 | 58 | 108 | 62 | 99 | 85.2 | 65.64 | 49 | 90 | 26 | 46 | 48.5 | 26 | 36 | 2016-08-17 | 50 | 51 | 1 | 4.7 | 166 | 53194/07 (166а) | 19 | 33 | 84 | 4.7 | 50 | дырчатый |  | 98 |  | 7 | 2007 | 2016-08-30 | 1.1 | 11.2 | 0.65 | 3.64 | 166 | пэ 125 | 2108-1806 | 1806-2108 |  |  | 2016-08-17
36 | 167 | DAB SS6E09 | 1411115 | 29.09.2017 | 18.5 | 40.5 | 75 | 60 | 77 | 71.4 | 62.0645 | 33.6 | 67.8 | 18.5 | 29.6 | 46 | 27 | 37 | 2020-08-03 | 44.1 | 45.1 | 1 | 2.4 | 167 | 41784/87-167 | 4 | 9.5 | 80 | 5 | 41.5 | без фильт. |  | 136 |  | 24.7 | 1987 |  | 1.47 | 7.9 | 0.65 | 2.2645 | 167 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2020-08-03
37 | 168 | Grundfus SP 77-6 | Списано | 2009-12-31 | 18.5 | 42 | 77 | 60 | 78 | 87.6 | 62.0105 | 36.6 | 87 | 18.5 | 36.5 | 50 | 28 | 36 | 2016-08-04 | 44.1 | 45.1 | 1 | 2.9 | 168 | 41785/87-168 | 5 | 15 | 82 | 5 | 42 | дырчатый |  | 100 |  | 10 | 1987 |  | 1.37 | 11.2 | 0.65 | 3.2105 | 168 | пэ 125 | 2108-180? |  |  |  | 2016-08-04
38 | 169 | 2ЭЦВ 8-65-65 | Списано | 31.10.2012 | 18.5 | 42 | 65 | 65 | 75 | 62.2 | 59.754 | 38.8 | 77.4 | 18.5 | 37.4 | 50 | 27 | 35 | 2016-05-23 | 40 | 41 | 1 | 5.5 | 169 | 41786/87-169 | 3.1 | 14.8 | 81 | 5.5 | 40 | дырчатый |  | 80 |  | 6.84 | 1987 |  | 1.67 | 7.9 | 0.65 | 2.054 | 169 | пэ 125 | 2108- ? | ? |  |  | 2016-05-23
39 | 170 | Grundfus SP 77-6 | Списано | 2009-12-31 | 22 | 49.5 | 86 | 60 | 86 | 89.4 | 64.3105 | 35.5 | 95.4 | 22 | 36 | 50 | 24 | 33 | 2017-12-22 | 44.1 | 45.1 | 1 | 1.9 | 170 | 41787/87-170 | 5 | 20 | 80 | 4.8 | 41.2 | дырчатый |  | 98 |  | 6.5 | 1987 |  | 1.6 | 11.2 | 0.65 | 3.2105 | 170 | пэ 125 | 2108-1806 | 1808-? |  |  | 2017-12-22
40 | 171 | PLD 770 | 01411223 | 31.08.2019 | 18.5 | 42.6 | 75 | 59 | 75 | 45 | 59.3039 | 34 | 51.5 | 18.5 | 35.4 | 49.5 | 38 | 42 | 2019-08-27 | 44.1 | 45.1 | 1 | 1.9 | 171 | 43950 | 12.5 | 14.5 | 80 | 5 | 41 | дырчатый | 146 | 104 |  | 52 | 1988 | 2017-06-29 | 1.3 | 4.2 | 0.65 | 1.2039 | 171 | пэ 125 | 2108-2108 | 2108-2108 |  |  | 2019-08-27
41 | 172 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01410620 | 31.10.2014 | 26 | 58.5 | 90 | 64 | 80 | 90 | 66.74 | 55 | 86 | 26 | 54.3 | 49.98 | 28 | 40 | 2014-10-14 | 50 | 51 | 1 | -4 | 172 | 43948/88 | 8.5 | 11.5 | 80 | 5 | 41 | дырчатый |  | 120 |  | 40 | 1988 |  | 1.21 | 11.2 | 0.65 | 3.64 | 172 | пэ 125 | 2108-180? | 180?-2108 |  |  | 2014-10-14
42 | 173 | PLP877/05 | 01411252 | 2020-05-31 | 18.5 | 42.6 | 84 | 56 | 78 | 68.4 | 61.4475 | 37.6 | 67.2 | 18.5 | 37.5 | 50 | 32 | 39 | 2020-05-19 | 45 | 46 | 1 | 1 | 173 | 43949/88 | 8.5 | 13.5 | 80 | 5 | 41 | дырчатый | 146 | 122 |  | 24.4 | 1988 | 2020-11-29 | 1.34 | 7 | 0.65 | 2.0475 | 173 | пэ 125 | 2108-180? | 1806-2406 |  |  | 2020-05-19
43 | 174 | ЭЦВ 8-120-60 | Списано | 2012-10-31 | 30 | 66.4 | 120 | 60 | 116 | 109 | 61.9731 | 60 | 90 | 30 | 66 | 50 | 23 | 35 | 2016-12-22 | 44.1 | 45.1 | 1 | 1.5 | 174 | 43951/88-47 | 9 | 13 | 80 | 5 | 40.6 | дырчатый | * | 120 |  | 30 | 1988 | 2016-12-29 | 1.2 | 17 | 0.65 | 4.8731 | 174 | пэ 125 | 2108-180? | 180?-2108 |  |  | 2016-12-22
44 | 175 | ЭЦВ 8-120-60 | 01427777 | 27.09.2011 | 26 | 56.7 | 120 | 60 | 115 | 117 | 63.1862 | 53 | 116 | 26 | 54 | 50 | 28 | 32 | 2014-07-01 | 50.4 | 51.4 | 1 | -0.4 | 175 | 43895 | 12 | 24.5 | 80 | 3 | 47 | дырчатый | 146 | 114 |  | 9.12 | 1988 |  | 1.1 | 2.4 | 0.65 | 0.78624 | 175 | пэ 160 | 2108-2408 | 2408-2108 |  |  | 2014-07-01
45 | 176 | PLP 10125/03 | 1411231 | 2019-08-31 | 30 | 68.8 | 130 | 60 | 140 | 120 | 55.697 | 65.1 | 120 | 30 | 65.1 | 50 | 30 | 45 | 2021-12-08 | 46 | 49.2 | 3.2 | -4 | 176 | 321-Д/10 | 18 | 28 | 80 | -2 | 44 | перфор.щел. |  | 200 | 146 | 15 | 2010 |  | 0.56 | 3 | 0.65 | 0.897 | 176 | пэ 160 | 2108-2408 | 2408-2408 |  |  | 2021-12-08
46 | 177 | Grundfus SP 77-6 | Списано | 2009-12-31 | 22 | 49 | 86 | 65 | 80 | 89 | 64.7276 | 41 | 65 | 22 | 30 | 50 | 25 | 32 | 2021-02-10 | 50.4 | 51.4 | 1 | 1.2 | 177 | 43892/88 | 7 | 14 | 80 | 5.2 | 46.4 | перфориров. | 100 | 150 |  | 21.43 | 1988 | 2021-02-20 | 1.3 | 1 | 0.65 | 0.3276 | 177 | пэ 160 | 2408-2408 | 2408-1808 |  |  | 2021-02-10
47 | 178 | Xiro SPI 8.110-04-A1 | 1411157 | 30.06.2018 | 30 | 62.1 | 107 | 74 | 110 | 109 | 73.5376 | 67 | 103 | 30 | 68 | 50 | 30 | 40 | 2018-07-12 | 49.4 | 50.4 | 1 | 2.1 | 178 | 43952/88 | 8 | 14 | 80 | 5.5 | 46 | дырчатый |  | 154 |  | 25.7 | 1988 |  | 1.8 | 16 | 0.65 | 5.1376 | 178 | пэ 125 | 2108-1808 | 1808-2108 |  |  | 2018-07-12
48 | 179 | Caprari E8S64N-6/4K-V | 01410644 | 30.11.2014 | 26 | 58.5 | 90 | 65 | 70 | 102 | 76.8681 | 52 | 103 | 26 | 55 | 50 | 28 | 40 | 2019-05-17 | 55.4 | 56.4 | 1 | -1.9 | 179 | 43893 | 6.8 | 17.5 | 81 | 5.5 | 48 | дырчатый |  | 107 |  | 10 | 1988 |  | 2 | 1.3 | 0.65 | 0.46813 | 179 | пэ 160 | 2108-2408 | 2408-2108 |  |  | 2019-05-17
49 | 60 | DAB SS6E8А | 01411078 | 28.07.2016 | 15 | 33.5 | 69 | 55 | 70 | 59 | 54.85 | 33.5 | 37.4 | 15 | 23.5 | 43 | 30 | 35 | 2016-07-01 | 42 | 43 | 1 | 2 | 60 | 36536/82 | 4.8 | 15.1 | 105 | 2 | 42 | дырчатый | 125 | 108 |  | 10.5 | 1982 |  | 0.87 | 6 | 1.25 | 3.15 | 60 | ст 100 |  |  |  |  | 2016-07-01
50 | 64 | Grundfos SP-77-5 | Списано | 2009-12-31 | 18.5 | 42 | 77 | 60 | 84 | 85 | 58.6125 | 42 | 54.6 | 18.5 | 31.1 | 45 | 30 | 35 | 2016-06-27 | 43 | 44 | 1 | -6.5 | 64 | 36560/82 | 4.5 | 13.5 | 106 | 2 | 34.5 | дырчатый | 125 | 108 |  | 12 | 1982 |  | 0.87 | 11 | 1.25 | 5.9125 | 64 | ст 100 |  |  |  |  | 2016-06-27
51 | 65 | DAB SS6E08 | 01411077 | 28.07.2016 | 15 | 33.5 | 69 | 55 | 70 | 55.7 | 55.477 | 29.8 | 46.6 | 15 | 32.7 | 43 | 30 | 35 | 2018-06-04 | 43 | 44 | 1 | -7.2 | 65 | 36561/82 | 4.6 | 12.75 | 105 | 2 | 33.8 | дырчатый | 150 | 110 |  | 13.4 | 1982 |  | 0.98 | 6 | 0.65 | 1.677 | 65 | пэ 125 | нет | нет |  |  | 2018-06-04
52 | 66 | PLD 770 | 01411221 | 31.08.2019 | 18.5 | 42.6 | 75 | 59 | 84 | 77 | 54.377 | 42.6 | 55 | 18.5 | 35 | 45 | 35 | 39 | 2019-06-11 | 43 | 44 | 1 | -6.7 | 66 | 36571/82 | 5 | 13 | 106 | 2 | 34.3 | дырчатый |  | 108 |  | 13.5 | 1982 |  | 0.87 | 6 | 0.65 | 1.677 | 66 | пэ 125 | нет | нет |  |  | 2019-06-11
Formulas:
Дата = [Дата]